| STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu projektu budowlanego: |  |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: |  |
| BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA OBSŁUGI PLANOWANEJ INWESTYCJI |  |
| Adres obiektu: |  |
| DZ. NR 139; 160/2; 160/69; 160/70; 160/71; 162/10, OBRĘB 0001, 68-208 ŁĘKNICA |  |
| Kategoria obiektu: |  |
| XIII |  |
| Lokalizacja: |  |
| WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, POWIAT ŻARSKI, GMINA ŁĘKNICA, 68-208 ŁĘKNICA, DZ. NR 139; 160/2; 160/69; 160/70; 160/71; 162/10, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 081101_1.0001, OBRĘB 0001 |  |
| Inwestor: |  |
| GRUPA PBS SP. Z O.O. SP. K. ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 65-454 Zielona Góra |  |

| jednostka projektowa: |  |
| --- | --- |
| SHELTER ARCHITEKCI SP. Z O. O. ul. Kupiecka 56/3 65-058 Zielona Góra e-mail: biuro@shltr.pl, www.shltr.pl tel: 667 841 110 |  |

| Imię, nazwisko | Nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. arch. Robert Scheitza | upr. nr 20/DSOKK/2019 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń |  |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Maciej Klikowicz | upr. nr 142/LUOKK/2021 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |

| data opracowania projektu | Czerwiec 2022 r. |
| --- | --- |

| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA |  | miasto, data Zielona Góra, 30.06.2022 r. |
| --- | --- | --- |
| OŚWIADCZAM, ŻE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że „projekt budowlany zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usług wraz z projektem zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”, w miejscowości Łęknica na dz. nr 160/2; 160/69; 160/70; 160/71; 162/10 obręb ewidencyjny 081101_1.0001, powiat żarski, jest kompletny i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |
| Imię, nazwisko | nr uprawnień | podpis |
| ARCHITEKTURA |  |  |
| Projektant: mgr inż. arch. Robert Scheitza | upr. nr 20/DSOKK/2019 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń |  |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Maciej Klikowicz | upr. nr 142/LUOKK/2021 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |

SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW	2

I

II	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	7

1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	7

2.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

3.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.	7

4.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	7

5.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	10

6.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH i USŁUGOWYCH	10

7.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10

8.	OPIS ZAPEWNIENIA  NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	10

9.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.	10

10.	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	11

11.	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ	12

12.	INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	12

13.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	13

14.	UWAGI KOŃCOWE.	43

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA	45

OŚWIADCZENIE:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. nr 24 z 1994 r.).

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

## RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zaprojektowano trzy budynki mieszkalne wielorodzinne, które zalicza się do XIII kategorii zgodnie z klasyfikacją obiektów budowlanych zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 282).

## ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony sposób użytkowania zgodny z rodzajem budynków.  Na program użytkowy składają się pomieszczenia zestawione w tabelach poniżej.

## UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

BUDYNEK A

Budynek na rzucie zbliżonym do litery L ze ściętą końcówką, tworzącą przestrzenne zaproszenie do wejścia w przestrzeń pomiędzy budynkami A i B. Dach płaski, zieleń ekstensywna. Budynek murowany, ocieplony.  Bryła budynku tradycyjna, dostosowana do otoczenia i wymogów MPZP. Szczegóły dot. kolorystyki w części rysunkowej.

BUDYNEK B

Budynek na rzucie prostokąta ze ściętą końcówką, tworzącą przestrzenne zaproszenie do wejścia w przestrzeń pomiędzy budynkami A i B. Dach płaski, zieleń ekstensywna. Budynek murowany, ocieplony. Bryła budynku tradycyjna, dostosowana do otoczenia i wymogów MPZP. Szczegóły dot. kolorystyki w części rysunkowej.

BUDYNEK C

Budynek na rzucie prostokąta ze sciętą końcówką, dopasowaną do nieprzekraczalnej linii zabudowy. Dach płaski, zieleń ekstensywna. Budynek murowany, ocieplony.  Bryła budynku tradycyjna, dostosowana do otoczenia i wymogów MPZP. Szczegóły dot. kolorystyki w części rysunkowej.

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

    - BUDYNEK A

      - KUBATURA

Kubatura projektowanej zabudowy: 12 291,91 m3

      - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

| nazwa powierzchni | p.u. [m2] |
| --- | --- |
| BUDYNEK A |  |
| Parter (P 100) 650,3 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 1,7 |
| Pomieszczenia techniczne | 12,1 |
| Komórki lokatorskie | 6,6 |
| Komunikacja | 107,5 |
| Mieszkania | 350,6 |
| Lokale usługowe | 171,8 |
| - Piętro (P 101) 649,8 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 0,0 |
| Komórki lokatorskie | 16,0 |
| Komunikacja | 106,9 |
| Mieszkania | 526,9 |
| - Piętro (P 102) 648,8 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 0,0 |
| Komórki lokatorskie | 16,0 |
| Komunikacja | 106,0 |
| Mieszkania | 526,8 |
| - Piętro (P 103) 648,6 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 0,0 |
| Komórki lokatorskie | 16,0 |
| Komunikacja | 105,9 |
| Mieszkania | 526,7 |
| - Piętro (P 104) 649,9 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 20,2 |
| Komórki lokatorskie | 5,7 |
| Komunikacja | 97,4 |
| Mieszkania | 526,6 |
| łączna powierzchnia użytkowa BUDYNKU A 3 252,4 m2 |  |

      - WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ

Wysokość projektowanej zabudowy:	15,0 m;

Długość projektowanej zabudowy:	53,31 m;

Szerokość projektowanej zabudowy:	27,24 m;

      - LICZBA KONDYGNACJI

Zaprojektowano 5 kondygnacji nadziemnych.

      - INNE DANE NIEZBĘDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynki sąsiednie znajdują się w odległości przekraczającej 8,0 m od projektowanego budynku, co stanowi wymagane przepisami oddzielenie przestrzenne.

    - BUDYNEK B

      - KUBATURA

Kubatura projektowanej zabudowy: 11 344,91 m3

      - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

| nazwa powierzchni | p.u. [m2] |
| --- | --- |
| BUDYNEK B |  |
| Parter (P 100) 595,3 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 1,6 |
| Pomieszczenia techniczne | 8,9 |
| Komórki lokatorskie | 0,0 |
| Komunikacja | 94,6 |
| Mieszkania | 490,2 |
| - Piętro (P 101) 602,0 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 0,0 |
| Komórki lokatorskie | 10,6 |
| Komunikacja | 101,2 |
| Mieszkania | 490,2 |
| - Piętro (P 102) 602,0 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 0,0 |
| Komórki lokatorskie | 10,6 |
| Komunikacja | 101,2 |
| Mieszkania | 490,2 |
| - Piętro (P 103) 602,0 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 0,0 |
| Komórki lokatorskie | 10,6 |
| Komunikacja | 101,2 |
| Mieszkania | 490,2 |
| - Piętro (P 104) 602,9 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 14,9 |
| Komórki lokatorskie | 0,0 |
| Komunikacja | 97,8 |
| Mieszkania | 490,2 |
| łączna powierzchnia użytkowa BUDYNKU B 3004,2 m2 |  |

      - WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ

Wysokość projektowanej zabudowy:	15,0 m;

Długość projektowanej zabudowy:	67,98 m;

Szerokość projektowanej zabudowy:	13,44 m;

      - LICZBA KONDYGNACJI

Zaprojektowano 5 kondygnacji nadziemnych.

      - INNE DANE NIEZBĘDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynki sąsiednie znajdują się w odległości przekraczającej 8,0 m od projektowanego budynku, co stanowi wymagane przepisami oddzielenie przestrzenne.

    - BUDYNEK C

      - KUBATURA

Kubatura projektowanej zabudowy: 9 744,39 m3

      - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

| nazwa powierzchni | p.u. [m2] |
| --- | --- |
| BUDYNEK C |  |
| Parter (P 100) 508,9 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 1,5 |
| Pomieszczenia techniczne | 9,1 |
| Komórki lokatorskie | 3,0 |
| Komunikacja | 79,6 |
| Mieszkania | 415,7 |
| - Piętro (P 101) 514,4 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 0,0 |
| Komórki lokatorskie | 13,6 |
| Komunikacja | 85,1 |
| Mieszkania | 415,7 |
| - Piętro (P 102) 514,4 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 0,0 |
| Komórki lokatorskie | 13,6 |
| Komunikacja | 85,1 |
| Mieszkania | 415,7 |
| - Piętro (P 103) 514,5 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 0,0 |
| Komórki lokatorskie | 13,6 |
| Komunikacja | 85,1 |
| Mieszkania | 415,8 |
| - Piętro (P 104) 516,2 |  |
| Pomieszczenia gospodarcze | 0,0 |
| Pomieszczenia techniczne | 21,6 |
| Komórki lokatorskie | 0,0 |
| Komunikacja | 78,8 |
| Mieszkania | 415,8 |
| łączna powierzchnia użytkowa BUDYNEK C 2 568,4 m2 |  |

      - WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ

Wysokość projektowanej zabudowy:	15,0 m;

Długość projektowanej zabudowy:	58,64 m;

Szerokość projektowanej zabudowy:	13,74 m;

      - LICZBA KONDYGNACJI

Zaprojektowano 5 kondygnacji nadziemnych.

      - INNE DANE NIEZBĘDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynki sąsiednie znajdują się w odległości przekraczającej 8,0 m od projektowanego budynku, co stanowi wymagane przepisami oddzielenie przestrzenne.

## OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna znajduję się w załącznikach do projektu budowlanego. Budynki posadowione zostaną bezpośrednio na ławach fundamentowych.

## LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH i USŁUGOWYCH

STRUKTURA MIESZKAŃ:

| Etap: | Liczba mieszkań [szt.]: |
| --- | --- |
| I Etap (budynek A) | 52 |
| II Etap (budynek B) | 50 |
| III Etap (budynek C) | 40 |
| Suma: | 142 |

STRUKTURA LOKALI USŁUGOWYCH:

| Etap: | Liczba lokali usługowych [szt.]: |
| --- | --- |
| I Etap (budynek A) | 2 |
| II Etap (budynek B) | 0 |
| III Etap (budynek C) | 0 |
| Suma: | 2 |

## LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszystkie projektowane budynki posiadają dostęp dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji budynku.

## OPIS ZAPEWNIENIA  NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Na terenie zaprojektowano miejsca parkingowe przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynków zaprojektowano z poziomu chodnika bez zbędnych barier architektonicznych. W sprefie wejściowej klatek schodowych zaprojektowano windy osobowe obsługujące wszystkie kondygnacje budynku w których wymiary kabin są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie drzwi w budynku posiadają wymiary przystosowane do potrzeb komunikacji osób niepełnosprawnych

## PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

    - ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH

BUDYNEK A

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę (średnia dobowa): 26 400 dm3/d, projektuje się pobór wody zdatnej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców budynku z sieci wodociągowej, wg warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, wydanych przez zarządcę sieci - wg opracowania branży sanitarnej.

Projektuje się odprowadzenie ścieków z projektowanych urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, wg warunków wydanych przez zarządcę sieci - wg opracowania branży sanitarnej. Przewidywana ilość dobowa: 25 080 dm3/d.

BUDYNEK B

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę (średnia dobowa): 24 000 dm3/d, projektuje się pobór wody zdatnej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców budynku z sieci wodociągowej, wg warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, wydanych przez zarządcę sieci - wg opracowania branży sanitarnej.

Projektuje się odprowadzenie ścieków z projektowanych urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, wg warunków wydanych przez zarządcę sieci - wg opracowania branży sanitarnej. Przewidywana ilość dobowa: 22 800 m3/d.

BUDYNEK C

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę (średnia dobowa): 19200 dm3/d, projektuje się pobór wody zdatnej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców budynku z sieci wodociągowej, wg warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, wydanych przez zarządcę sieci - wg opracowania branży sanitarnej.

Projektuje się odprowadzenie ścieków z projektowanych urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, wg warunków wydanych przez zarządcę sieci - wg opracowania branży sanitarnej. Przewidywana ilość dobowa: 18 240,00 m3/d.

Wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji ogólnospławnej, wg warunków wydanych przez zarządcę sieci - wg opracowania branży sanitarnej. Przewidywana ilość dla całej inwestycji: 89,60 l/s.

    - EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU.

Emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza spowodowana będzie ruchem pojazdów samochodowych na terenie działki Inwestora (samochody osobowe).

    - RODZAJ I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW

W trakcie użytkowania powstawać będą odpady bytowe, czasowo gromadzone w sposób selektywny w odpowiednich pojemnikach a następnie przekazywane specjalistycznej firmie zgodnie z ustawą o odpadach.

    - WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ.

Nie dotyczy.

    - WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe ani podziemne.

## ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

    - OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.

Poniżej przedstawiono oszacowane, zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową

| Oszacowane roczne zapotrzebowania na energię użytkową poszczególnych budynków | Wartość [kWh/m2·rok] |
| --- | --- |
| Budynek A | 64,43 |
| Budynek B | 64,33 |
| Budynek C | 61,04 |

    - DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII.

Energia ze spalania gazu ziemnego oraz energia z odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, powietrze).

    - WYBÓR DWÓCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ DO ANALIZY PORÓWNAWCZEJ.

      - SYSTEM KONWENCJONALNY – WARIANT I

Źródłem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest kocioł gazowy emitujący niewielką ilość spalin.

      - SYSTEM ALTERNATYWNY – WARIANT II

Połączenie systemu konwencjonalnego z dodatkowymi pompami ciepła i uzupełniającą instalacją fotowoltaiczną. Obliczenia wykonano zakładając, że wytworzona energia elektryczna będzie dedykowana w 80% do zasilenia urządzeń pomocniczych (np. pompy, wentylatory, siłowniki) w układach instalacji ogrzewania i podgrzewania cwu. System pokryje 80% zapotrzebowania na energię elektryczną ww. systemów w przedmiotowym budynku.

    - OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-PORÓWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ.

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze oparto o wskaźnik zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej. Obliczono, zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla poszczególnych budynków w zakresie niniejszego opracowania.

EPA=  64.4 kWh/m2·rok

EPB=  64.3 kWh/m2·rok

EPC=  61.0 kWh/m2·rok

Maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla budynku w zakresie niniejszego opracowania wynosi:

EPWT2021= 65 kWh/m2·rok

Wartość wskaźnika obliczona jest mniejsza od wartości maksymalnej. Spełniono wymagania postawione w § 328 ust. 1 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Określono wskaźniki cząstkowe i całkowite wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla obu przedstawionych systemów zaopatrzenia w energię.

BUDYNEK A

|  |  | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze | EP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant I | [kWh/m2·rok] | 25.1 | 26.7 | 12.6 | 64.4 |
| Wariant II | [kWh/m2·rok] | 16.1 | 14.6 | 2.6 | 33.3 |

BUDYNEK B

|  |  | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze | EP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant I | [kWh/m2·rok] | 23.5 | 27.2 | 13.6 | 64.3 |
| Wariant II | [kWh/m2·rok] | 15.7 | 14.7 | 2.7 | 33.1 |

BUDYNEK C

|  |  | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze | EP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant I | [kWh/m2·rok] | 24.5 | 25.6 | 10.9 | 61.0 |
| Wariant II | [kWh/m2·rok] | 14.0 | 15.5 | 2.5 | 32.0 |

    - WYNIKI ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I WYBÓR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ.

Biorąc pod uwagę koszty budowy analizowanych systemów, oszczędności ze zużycia energii w obu przypadkach i preferencje Inwestora, podjęto decyzję o realizacji systemu konwencjonalnego.

## ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla obliczeń w wariancie projektowanym przyjęto urządzenia regulujące temperaturę oddzielnie dla każdego pomieszczenia o sprawności 89%. W systemie alternatywnym zaproponowano zastosowanie termostatów o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcją adaptacyjną i optymalizującą o sprawności regulacji o najwyższej sprawności 93%.

## INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Każdy z budynków zostanie wyposażony w:

Instalacje Sanitarne:

instalacja ogrzewania

instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

wewnętrzna instalacja wody zimnej ciepłej i cyrkulacji

wewnętrzna instalacja kanalizacji saniternej.

wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

wentylacja mechaniczna – rekuperacja

Instalacje Elektryczne:

wewnętrzne linie zasilające

instalacja oświetlenia podstawowego

instalacja oświetlenia awaryjnego

instalacja oświetlenia zewnętrznego

instalacje gniazd wtykowych

instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych

instalacja ochrony przeciwprzepięciowej

instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym

Instalacje Teletechniczne:

instalacja sterowania oddymianiem klatek schodowych

instalacja domofonowa i przyzywowa

instalacja antenowa RTV SAT

instalacja IT

Szczegóły w poszczególnych projektach branżowych.

## DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

BUDYNEK A

- Podstawy Prawne

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 ze zm.),

- PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczenia względnego czasu trwania pożaru,

- N-SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,

- PN-B – 02431-1, Ogrzewnictwo: kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1,

- PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- PN-B-02877-4:2001 (+Az1:2006) Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, Zasady Projektowania,

- zasady dobrych praktyk dotyczących projektowania systemów usuwania dymu z klatek schodowych Rew. A.1 z dnia 2016.11.03, Oddział dolnośląski SITP,

- Skrócony opis zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt Architektoniczno-budowlany dla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami w poziomie parteru – budynek A) w Łęknicy na działce numer geodezyjny 160/71 obręb 00001, jednostka ewidencyjna 081101_1.0001. Obiekty będą realizowane w trzech etapach. Pierwszy etap będzie stanowiła budowa budynku A oraz wewnętrznej drogi pożarowej do obiektu od strony północnej, drugi etap budowa budynku B wraz z drogą pożarową przebiegającą wzdłuż dłuższego boku budynku, trzeci etap budowę budynku C. Przy realizacji poszczególnych etapów uwzględniono doprowadzenie drogi pożarowej.

Budynek A

Budynek projektuje się w północno-zachodniej części działki nr 160/71. Obiekt zaprojektowano na planie litery L z ściętą końcówką i będzie budynkiem średniowysokim posiadającym 5 kondygnacji nadziemnych, wykonany w technologii tradycyjno-murowanej. Obiekt kwalifikuje się jako mieszkalny wielorodzinny z usługami na poziomie parteru. Lokale mieszkalne (ilość – 52) będą obejmować piętra od parteru do IV piętra, na parterze planuje się dodatkowo zlokalizowanie 2 lokali usługowych, stanowiących oddzielne strefy pożarowe nie połączone komunikacyjnie z części mieszkalną. W obrębie każdej kondygnacji oddzielono do innej strefy pożarowej komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne powiązane funkcjonalnie z częścią mieszkalną. Na najwyższej kondygnacji projektuje się kotłownie gazową wydzieloną pod względem pożarowym w strefie pożarowej PM. Główny trzon komunikacyjny w obiekcie będzie stanowiła klatka schodowa obejmująca wszystkie kondygnacje, do której wejście z poziomej drogi ewakuacyjnej realizowane będzie przez przedsionek pożarowy, wentylowany co najmniej grawitacyjnie. Klatka schodowa będzie obudowana zamykana drzwiami pożarowymi i wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu. Szyb windy będzie znajdował się w obrębi klatki schodowej.

- Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,

- powierzchnia zabudowy  - 		797,9 m2

- powierzchnia całkowita – 		4 309,7 m2

- powierzchnia użytkowa – 		3 234,9 m2

- powierzchnia wewnętrzna – 		3 664,3 m2

- kubatura – 			12 291,91 m3

- wysokość budynku – 		15,0 m

- długość budynku – 			53,31 m

- szerokość budynku – 		27,24 m

- liczba kondygnacji nadziemnych - 	5 – Budynek SW (średniowysoki)

- liczba kondygnacji podziemnych - 	Brak,

- Charakterystyka zagrożeni pożarowych, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych,

Budynek będzie posiadał standardowe wyposażenie dla tego typu obiektów. Głównymi materiałami palnymi będą przede wszystkim powszechnie występujące elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz budynków mieszkalnych tj. meble i wyposażenie wykonane z drewna i tworzyw sztucznych, papier, sprzęt elektroniczny itp.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W projektowanych komórkach lokatorskich będzie zakaz przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w tym pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych. W pomieszczeniach technicznych oraz na drogach ewakuacyjnych będzie obowiązywał zakaz składowania, magazynowania jakichkolwiek materiałów palnych.

W całym budynku będzie obowiązywał zakaz stosowania gazu płynnego do zasilania kuchenek gazowych lub innych urządzeń grzewczych – obiekt wyposażony będzie w instalacje gazu z sieci gazowej.

Informacja o podstawowych materiałach palnych które będą występowały w budynku:

| Lp. | Rodzaj materiału | Temperatura zapalenia [°C] | Temperatura samozapalenia [°C] | Ciepło spalania [MJ/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drewno i wyroby drewnopochodne | 210 | 470 | 18 |
| 2 | Papier, karton | 270 | 380 | 16 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | - | 595 | 25 |
| 4 | Wyroby tekstylne | - | 415 | 19 |
| 5 | Gaz ziemny | - 188 (zapłonu) | 460-630 | 39,5 [MJ/m3] |

- Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

Projektowany budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL (budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w poziomie parteru). Część mieszkalna będzie stanowiła jedną strefę pożarową zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (obejmuje  wszystkie kondygnacje budynku). Na parterze dodatkowo zlokalizowane będą dwa lokale usługowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (brak pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących jego stałymi użytkownikami oraz przestrzeni przeznaczonej przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się) – stanowiące oddzielne strefy pożarowe. Projektowane lokale usługowe nie będą skomunikowane wewnątrz obiektu z częścią mieszkalną.  Występujące komórki lokatorskie oraz pom. techniczne zostaną oddzielone do osobnych stref pożarowych zakwalifikowanych jako PM o Qd <  500 MJ/m2. W obrębie strefy pożarowej PM na najwyższej kondygnacji zostanie wydzielona pod względem pożarowym kotłownia gazowa. Oddzielną strefę pożarową będzie stanowiła rozdzielnia elektryczna zakwalifikowana jako PM o Qd < 500 MJ/m2.

- Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

Kwalifikacja obiektu

- cześć mieszkalną obiektu w zakresie pięter od parteru do IV piętra wraz z klatką schodową – kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,

- lokale usługowe na parterze obiektu kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III,

Liczba osób mogąca przebywać na poszczególnych kondygnacjach budynku:

- Parter:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  32 osoby,

- Strefa pożarowa ZL III (nr 2) - obejmujące pomieszczenie usługowe nr:

- A.0.a – pow. 58,7 m2 – liczba osób 15,

- Strefa pożarowa ZL III (nr 3) - obejmujące pomieszczenie usługowe nr:

- A.0.b – pow. 90,9 m2 – liczba osób 23,

Z każdego lokalu (pomieszczenia) zapewniono oddzielne wyjście ewakuacyjne otwierające się na zewnątrz obiektu.

- Strefa pożarowa PM (nr 4), Qd<500 MJ/m2 (rozdzielnia elektryczna) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- Strefa pożarowa PM (nr 5), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- I piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  44 osoby,

- Strefa pożarowa PM (nr 5), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- II piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  44 osoby,

- Strefa pożarowa PM (nr 5), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- III piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  44 osoby,

- Strefa pożarowa PM (nr 5), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- IV piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  44 osoby,

- Strefa pożarowa PM (nr 5), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie wraz z wydzieloną pod względem pożarowym kotłownią) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

Dla części mieszkalnej przewiduje się możliwość stałego przebywania (zamieszkania) średnio 4 osób w jednym lokal mieszkalnym.

Łączna ilość stałych użytkowników budynku mogących przebywać w części mieszkalnej wynosi – 208 osób (drzwi ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz obiektu).

Ponadto z pomieszczenia kotłowni drzwi będą otwierały się na zewnątrz pomieszczenia.

- Podział na strefy pożarowe,

Cały budynek zostanie podzielony na 5 stref pożarowych:

- Strefa pożarowa nr 1 – stanowi część mieszkalną obejmująca wszystkie kondygnacje budynku wraz z klatką schodowa, o powierzchni wewnętrznej 3 306,1 m2 i kubaturze 8 265,25 m3 – zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – dopuszczalna powierzchnia 5000 m2,

- Strefa pożarowa nr 2 - stanowi lokal usługowy zlokalizowane na parterze obiektu (obejmujący pom. nr A.0.1), o powierzchni wewnętrznej 70 m2 i kubaturze 175 m3 – zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III – dopuszczalna powierzchnia 5000 m2,

- Strefa pożarowa nr 3 - stanowi lokal usługowy zlokalizowane na parterze obiektu (obejmujący pom. nr A.0.6), o powierzchni wewnętrznej 104 m2 i kubaturze 260 m3 – zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III – dopuszczalna powierzchnia 5000 m2,

- Strefa pożarowa nr 4 – stanowi pom. rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na parterze obiektu, o powierzchni wewnętrznej 6,3 m2 i kubaturze 15,75 m3 – zakwalifikowanej jako PM o Qd < 500 MJ/m2 – dopuszczalna powierzchnia 10 000 m2,

- Strefa pożarowa nr 5 – stanowią komórki lokatorskie obejmujące wszystkie kondygnację wraz z pom. kotłowni wydzielonej pod względem pożarowym, o powierzchni wewnętrznej 149,8 m2 i kubaturze 374,5 m3 – zakwalifikowanej jako PM o Qd < 500 MJ/m2 – dopuszczalna powierzchnia 10 000 m2,

Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia oraz wydzielenia pożarowego:

- Ściany oddzielenia pożarowego – wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej REI 120, wykonana w całości z materiału niepalnego pomiędzy:

- Ściana oddzielająca pomiędzy strefą pożarową (ZL IV) nr 1 a strefa pożarową nr 2 (ZL III) na poziomie parteru,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 2 (ZL III) a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) na poziomie parteru,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 5 (komórki lokatorskie) a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) oraz strefą pożarową nr 4 (rozdzielnia elektryczna),

- Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefą pożarową nr 4 (rozdzielnia elektryczna) oraz strefą pożarowa nr 1 (ZL IV),

- Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefą pożarową  nr 3 (ZL III) oraz strefą pożarowa nr 1 (ZL IV),

Ponadto ściany oddzielenia pożarowego powinny spełniać poniższe wymagania:

- Ściana oddzielenia pożarowego powinna być wysunięta na odległość ponad 0,3 m poza lico ścian zewnętrznych sąsiednich stref pożarowych (okładzina ścienna w tym miejscu wraz z izolacją termiczną będzie wykonana z materiałów niepalnych), alternatywne rozwiązanie stanowi: pionowy pas ściany zewnętrznej o szerokości co najmniej 2 m o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, wykonany z materiału niepalnego wykonany w miejscu połączenia ściany zewnętrznej z ścianą oddzielenia pożarowego,

- Ściana oddzielenia pożarowego w budynku z przykryciem nierozprzestrzeniającym ogień powinna sięgać do przykrycia dachu i powinna posiadać klasę odporności ogniowej wraz z uszczelnieniem złączy i dylatacjami – rozwiązanie systemowe zapewniające uszczelnienie miejsc na styku ściana oddzielenia pożarowego – przykrycie dachu.

- Stropy oddzielenia pożarowego:

- w części nadziemnej, pomiędzy parterem i I piętrem w obrębie lokali usługowych (stref pożarowych nr 2 i 3) – wymagana klasa odporności ogniowej REI 60,

- w części PM – pomiędzy pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa nr 4 ) a komórkami lokatorskimi znajdującymi się na I piętrze (strefa pożarowa   nr 5) – wymagana klasa odporności ogniowej REI 120,

- Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej:

- w części nadziemnej – wymagana klasa odporności ogniowej REI 60, dla występujących przeszkleń klasa odporności ogniowej EI 60, drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 S200 – wyposażone w urządzenia zapewniające zamknięcie otworu w razie pożaru poprzez wyposażenie w samozamykacz,

- Ściany zewnętrzne obiektu przylegające do obudowy wydzielonej klatki schodowej – wymagana klasa odporności ogniowej REI 60,

- Ściany i obudowa  przedsionka pożarowego do klatki schodowej na I, II, III i IV piętrze  – wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 (wykonanych z materiałów niepalnych), zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 (wyposażone w urządzenia zapewniające zamknięcie otworu w razie pożaru poprzez wyposażenie w samozamykacz) – przedsionek wentylowany co najmniej grawitacyjnie (każdy przedsionek będzie posiadał niezależną wentylację – kanały obudowane do klasy odporności ogniowej co najmniej EIS 60), występujące kable i przewody z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku zostaną obudowane do klasy odporności ogniowej EI 60 – wymóg nie dotyczy zespołów kablowych służących do zasilania i sterowania urządzeń mających z zadanie w ochronie przeciwpożarowej zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału.

Występujące kanały wentylacyjne w obrębie przedsionka pożarowego nie obsługujące przedsionek zostaną wyposażone w klapy odcinające lub zostaną obudowane do klasy odporności ogniowej EIS 60.

Występujące przeszklenie w obrębie przedsionka wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60, zapewniając również poziomy pas między kondygnacyjny pomiędzy przedsionkami w klasie odporności ogniowej EI 60 o wysokości co najmniej 0,8 m.

- Wydzielenie pom. kotłowni gazowej o łącznej mocy kotłów 220 kW projektowanej na najwyższej kondygnacji w strefie pożarowej  nr 5 (PM):

- Ściany wewnętrzne do pom. komórek lokatorskich – klasa odporności ogniowej EI 60 (ściana pomiędzy kotłownią a korytarzem stanowi ścianę oddzielenia pożarowego – klasa odporności ogniowej REI 120),

- Strop pod pomieszczeniem kotłowni – klasa odporności ogniowej REI 60, gazoszczelny z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową,

- Drzwi do kotłowni EI 60 S200 – drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego (obowiązek zastosowania drzwi z materiału niepalnego), otwierane na zewnątrz kotłowni, wyposażone od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem,

- Strop nad pomieszczeniem w postaci lekkiego stropu, swobodnie ułożonego na konstrukcji nośnej, wykonany z materiałów niepalnych – klasa odporności ogniowej RE 15 dla przykrycia oraz R 15 dla konstrukcji,

- Obudowa pionowych szachtów instalacyjnych (wszystkich za wyjątkiem występujących w obrębie przedsionków ppoż. oraz klatki schodowej) – klasa odporności ogniowej EI 60, zamknięcia otworów rewizyjnych w klasie odporności ogniowej EI 60,

- Obudowa pionowych szachtów występujących w obrębie przedsionków pożarowych oraz klatki schodowej obudować do klasy odporności ogniowej EIS 60, występujące zamknięcie EIS 60 lub zastosować na granicach wydzielenia klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 60,

- Zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych przechodzących przez elementy oddzielenia pożarowego do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą, odpowiednio:

- Strop pomiędzy pom. rozdzielni elektrycznej oraz komórkami lokatorskimi  – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Strop pomiędzy lokalami usługowymi na parterze a I piętrem (strefa ZL IV) – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 60,

- Ściany oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120:

- Ściana oddzielająca pomiędzy strefą pożarową (ZL IV) nr 1 a strefa pożarową (ZL III) nr 2 na poziomie parteru - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową (ZL III) nr 2 a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) na poziomie parteru - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 5 (komórki lokatorskie) a strefą pożarową (ZL IV) nr 1 oraz strefą pożarową nr 4 (rozdzielnia elektryczna) - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefą pożarową nr 4 (rozdzielnia elektryczna) oraz strefą pożarowa nr 1 (ZL IV) - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefą pożarową (ZL III)  nr 3 oraz strefą pożarowa (ZL IV) nr 1 - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Pionowe pasy ściany zewnętrznej o szerokości 2 m na granicach strefy pożarowej o klasie odporności ogniowej EI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 60,

- Zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych o średnicy powyżej 0,04 m przechodzących przez elementy wydzielenia pożarowego, do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą, odpowiednio:

- Ściany oraz obudowa przedsionków pożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 60,

- Ściany obudowy klatki schodowej w całej wysokości o klasie odporności ogniowej REI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej EI 60,

- Ściany wewnętrzna wydzielenia kotłowni gazowej od komórek lokatorskich – wymagana klasa odporności ogniowej EI 60,

- Strop wydzielenia kotłowni gazowej pomiędzy III a IV piętrem – klasa odporności ogniowej EI 60,

- Wyposażenie wszystkich przewodów wentylacyjnych (za wyjątkiem przewodów obsługujących przedsionki pożarowe) w miejscach ich przejścia przez elementy oddzielenia jak również wydzielenia pożarowego w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą zapewnianiający: szczelność, izolacyjność oraz dymoszczelności, odpowiednio:

- Strop pomiędzy pom. rozdzielni elektrycznej oraz komórkami lokatorskimi  – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Strop pomiędzy lokalami usługowymi na parterze a I piętrem (strefa ZL IV) – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 60,

- Ściany oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120:

- Ściana oddzielająca pomiędzy strefą pożarową (ZL IV) nr 1 a strefa pożarową (ZL III) nr 2 na poziomie parteru - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową (ZL III) nr 2 a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) na poziomie parteru - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 5 (komórki lokatorskie) a strefą pożarową (ZL IV) nr 1 oraz strefą pożarową nr 4 (rozdzielnia elektryczna) - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefą pożarową nr 4 (rozdzielnia elektryczna) oraz strefą pożarowa nr 1 (ZL IV) - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefą pożarową (ZL III)  nr 3 oraz strefą pożarowa  (ZL IV) nr 1 - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Pionowe pasy ściany zewnętrznej o szerokości 2 m na granicach strefy pożarowej o klasie odporności ogniowej EIS 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 60,

- Ściany obudowy klatki schodowej o klasie odporności ogniowej REI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej EIS 60,

- Ściany i obudowa przedsionków pożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 60 (za wyjątkiem przewodów obsługujących przedsionek),

- Ściany wewnętrzna wydzielenia kotłowni gazowej od komórek lokatorskich – wymagana klasa odporności ogniowej EIS 60,

- Strop wydzielenia kotłowni gazowej pomiędzy III a IV piętrem – klasa odporności ogniowej EIS 60,

Rozwiązaniem zamiennym w stosunku do montażu klap odcinających jest zastosowanie kanałów lub ich obudowanie do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą zapewniając szczelność ogniową, izolacyjność ogniową oraz dymoszczelność, rozwiązanie przewidziane dla następujących przewodów wentylacyjnych:

- kanał wentylacji przedsionka ppoż. – (nawiew oraz wywiew) – wymagana klasa odporności ogniowej obudowy – EIS 60,

Dla każdego przedsionka pożarowego należy zapewnić indywidualny kanał nawiewny oraz wywiewny – niezależny od funkcjonowania wentylacji w innych przedsionkach.

Dodatkowe wymagania dla elementów oddzielenia pożarowego:

- klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniem złączy dylatacjami,

- ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej ściany,

- przez elementy oddzielenia pożarowego nie powinno się przepuszczać oraz opierać elementów konstrukcyjnych obiektu, które w warunkach pożaru mogą doprowadzić do utraty stabilność konstrukcji,

- elementy oddzielenia pożarowego w tym 2 m pionowe pasy elewacyjne oraz poziome pasy między kondygnacyjne (w tym balkony, daszki i gzymsy o wysięgu ponad 0,5 m) na granicach stref pożarowych powinny zostać wykonane w całości z materiałów niepalnych, wymóg ten dotyczy również okładzin ściennych oraz izolacji termicznych,

- w ścianie oddzielenia pożarowego łączna powierzchnia otworów, nie powinna przekraczać 15 % powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego 0,5 % powierzchni stropu,

- w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenia, jeżeli powierzchnia wypełnienia nie przekracza 10 % powierzchni ściany, zapewniając określoną odporność ogniową przeszklenia,

Wymagania dla kotłowni gazowej:

- kotłownię projektuj się pod kątem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w normie PN-B – 02431-1, Ogrzewnictwo: kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1,

- kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne możliwe od przodu kotłów, a powierzchnia okien nie powinna być mniejsza niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni oraz co najmniej 50 % powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania,

- kotłownie należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami ochrony IP -65,

- minimalna odległości pomiędzy kotłami to co najmniej 0,5 m,

- wysokości kotłowni co najmniej 2,5 m,

- podłoga z materiału niepalnego,

- instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona tylko do zasilania kotłów,

- w kotłowni powinien znajdować się sygnalizator akustyczny informujący użytkownika budynku o przekroczeniu założonego dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10 % dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem.

Zaleca się połączenie sygnalizatora z akustycznego z układem automatycznego odcięcia gazu do kotłowni,

- kotłownie należy wyposażyć w urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu, zawór odcinający dopływ gazu do budynku, powinien być instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku,

- Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

Stref pożarowych ZL

Dla stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego Qd.

Komórki lokatorskie

Dla projektowanych komórek lokatorskich i pom. technicznych w obiekcie, które będą stanowiły oddzielną strefę pożarową (PM), przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego Qd na poziomie do 500 MJ/m2.

- Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa odporności pożarowej budynku:

Dla projektowanego budynku, z uwagi na klasyfikacje występujących w niej stref pożarowych i grupy wysokości, wymagana jest klasa „C” odporności pożarowej.

Przyjęte wymaganie wynika z możliwość ustalania klasy odporności pożarowej dla części obiektu, która stanowi oddzielną strefę pożarową. Określono, że lokale usługowe znajdujące się na parterze obiektu (wysokość stropu nad pierwszą kondygnacją < 5m, obiekt N, jednokondygnacyjny), mogą zostać zaprojektowane w „D” klasie odporności pożarowej, jednak z faktu występowania nad tą częścią obiektu kolejnych kondygnacji dla których wymagana jest „C” klasa odporności pożarowej, to strefę usług projektuje się w klasie odporności pożarowej „C”. Dla części mieszkalnej obiektu (strefa pożarowa ZL - IV, obiekt pięciokondygnacyjny - SW) określono „C” klasę odporności pożarowej. Natomiast dla stref pożarowych PM tj. komórek lokatorskich i pom. technicznych (budynek SW – wielokondygnacyjny, Qd < 500 MJ/m2) ustalono również „C” klasę odporności pożarowej.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- Główna konstrukcja nośna:

- w części ZL i PM za wyjątkiem przestrzenie pom. rozdzielni elektrycznej - wymagana klasa odporności ogniowej R 60 dla elementów nośnych typu: słupy, podciągi, dla ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – klasa odporności ogniowej REI 60,

- w części obejmującej pom. rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa nr 4) – wymagana klasa odporności ogniowej R120 dla elementów nośnych typu: słupy, podciągi, dla ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – klasa odporności ogniowej REI 120,

- Stropy:

- w całym obiekcie za wyjątkiem pom. rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa PM nr 4) - wymagana klasa odporności ogniowej – REI 60,

- nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa nr 4 ) – (strop oddzielenia pożarowego) – wymagana klasa odporności ogniowej REI 120,

- Ściany zewnętrzne niekonstrukcyjne – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30 (o↔i – dotyczy klasy odporności ogniowej od wewnętrznej oraz zewnętrznej strony ściany) - klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego o szerokości 0,8 m wraz z połączeniem z stropem lub alternatywnie rozwiązanie równorzędne, którym są oddzielenia poziome w formie balkonów o klasie odporności ogniowej EI 30 o wysięgu co najmniej 0,5 m,

- Ściany wewnętrzne niekonstrukcyjne – wymagana klasa odporności ogniowej EI 15 dla ścian działowych w przestrzeni usługowej, a także ścian wewnętrznych w strefie pożarowej PM i ZL IV za wyjątkiem ścian:

- oddzielających między sobą mieszkania lub samodzielnych pomieszczeni mieszkalnych  – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30,

- oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30,

- wewnętrznych ścian w mieszkaniach oraz samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych – brak obowiązku zapewnienia klasy odporności ogniowej jak dla ścian wewnętrznych (obowiązek zapewnienia – stopnia reakcji na ogień odpowiadającemu NRO według Polskiej Normy PN-EN 13501-1)

- Konstrukcja dachu

- w części mieszkalnej – wymagana klasa odporności ogniowej R 15,

- w części PM – wymagana klasa odporności ogniowej R 15, w tym nad pomieszczeniem kotłowni – klasa odporności ogniowej R 15,

- Przykrycie dachu:

- w części mieszkalnej – wymagana klasa odporności ogniowej RE15,

- w części PM – wymagana klasa odporności ogniowej RE 15,  w tym nad pomieszczeniem kotłowni RE 15,

- Biegi i spoczników schodów:

- dla wydzielonej klatki schodowej – wymagana klasa odporności ogniowej R 60,

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i przykrycie dachu:

Wszystkie elementy budynku powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia, za wyjątkiem elementów oddzielenia pożarowego, stropów i ścian a także obudowy przedsionka pożarowego, które powinny zostać wykonane w całości z materiałów niepalnych.

Przykrycie dachu wraz z występującymi naświetlami powinno posiadać klasę reakcji na ogień Broof  t1, zapewniając nierozprzestrzeniania ognia – wymóg ten nie dotyczy klapy dymowej.

Ściany zewnętrzne powinny zapewniać nierozprzestrzenianie ognia zarówno przy działaniu ognia od wewnątrz wg. klasy reakcji na ogień jak również NRO w zakresie rozprzestrzeniania ognia przy działaniu ognia od zewnątrz zgodnie z odpowiednią Polską Normą tj. PN -B -02867.

- Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

W budynkach nie przewiduje się występowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem ani stref zagrożonych wybuchem. W obiektach nie planuje się magazynowani i sprzedaży materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Projektowana kotłownia gazowa o mocy cieplnej pomiędzy 60 – 2000 kW na paliwo o gęstości względnej mniejszej niż 1 (gaz ziemny), będzie zlokalizowana na najwyższej kondygnacji budynku w pomieszczeniu wydzielonym pod względem pożarowym. Spełniającym wymagania zawarte w PN-B-02431-1:1999, Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kotłownia zostanie wyposażona w system detekcji metanu wraz z automatycznym zaworem odcinającym.

Uznaje się na podstawie standardu technicznego ST IGG 0401: 2015 że w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku na elewacji będzie występowała Strefa 2 zagrożenia wybuchem w całości wewnątrz szafki jak i w promieniu 0,5 m od zewnętrznych krawędzi szafki.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,

Ogólne warunki ewakuacji z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne będą zamknięte drzwiami,

- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku będą otwierać się na zewnątrz obiektu,

- wysokość drzwi ewakuacyjnych będzie wynosiła co najmniej 2 m,

- w wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń na drogach ewakuacyjnych oraz wyjściach ewakuacyjnych, nie będą stosowane drzwi podnoszone, przesuwne, rozsuwane oraz obrotowe,

- skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogi ewakuacyjne nie będą po całkowitym otwarciu, zawężać wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej, w przypadku wystąpienia zawężenia należy drzwi wyposażyć w urządzenia samoczynnie ja zamykające,

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych będzie posiadała co najmniej klasę odporności ogniowej EI 15 z wyjątkiem dróg ewakuacyjnych w obrębie stref pożarowych ZL IV – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30, dla wyjścia z klatki schodowej co najmniej REI 60,

- wysokość drogi ewakuacyjnej będzie wynosiła co najmniej 2,2 m, dopuszcza się występowania lokalnego obniżenia do 2 m zastrzeżeniem że długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m,

- na drogach ewakuacyjnych nie będą stosowane spoczniki ze stopniami oraz schody ze stopniami zabiegowymi a także schody wachlarzowe,

- na drogach ewakuacyjnych miejsca w których występują pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów będą wyraźnie oznakowane,

- przejścia ewakuacyjnie nie będą prowadziły łącznie więcej niż przez trzy pomieszczenia,

- szerokość przejść ewakuacyjnych będzie wynosiła co najmniej 0,9 m, w przypadku gdy przejście służ do ewakuacji nie więcej niż 3 osób szerokość będzie wynosiła 0,8 m,

- szerokość drzwi w świetle ościeżnicy stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń będzie wynosić co najmniej 0,9 m a dla drzwi służących do ewakuacji nie więcej niż 3 osób szerokość będzie wynosiła co najmniej 0,8 m,

- szerokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy zabudowanych na drodze ewakuacyjnej (nie dotyczy szerokości drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej) będzie wynosiła co najmniej 0,9 m,

- szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej będzie wynosiła co najmniej 1,4 m a dla dróg przeznaczonych do ewakuacji nie więcej niż 20 osób szerokości drogi będzie wynosiła co najmniej 1,2 m (maksymalna szacowana ilość osób na kondygnacji wynosi 44 osób),

- drzwi oraz inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności będą wyposażone w samozamykacz zapewniający samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru,

- do wykończenie wnętrz dróg ewakuacyjnych nie będą stosowane materiały i wyroby budowalne łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

- okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, wymóg ten nie dotyczy mieszkań,

- w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi nie będą stasowane łatwo zapalne wykładziny podłogowe,

- minimalne wymiary przedsionka pożarowego będą wynosiły co najmniej 1,4 x 1,4 m,

Warunki ewakuacji z strefie pożarowej nr 1 (strefy ZL IV)

- klatka schodowa zostanie obudowana ze wszystkich stron ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, a występujące przeszklenia wewnątrz obiektu zostaną wykonane w klasie odporności ogniowej EI 60, wejścia do klatki schodowej będą zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200,

- ściany zewnętrzne obiektu przylegające do obudowy klatki schodowej służącej do ewakuacji będą posiadała klasę odporności ogniowej REI 60 (jak dla stropu),

- klatka schodowa zostanie wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie z systemu wykrywania dymu,

- biegi i spoczniki schodów będą wykonane z elementów żelbetowych i będą posiadały klasę odporności ogniowej R 60.

- długość dojścia ewakuacyjnego nie będzie przekraczało 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej – zapewniono jeden kierunek, (od wyjścia z najdalszego lokalu mieszkalnego do wejścia do pierwszych drzwi przedsionka pożarowego, obudowanego do EI 60, zamykanego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 oraz wyposażonego w wentylację grawitacyjną z którego istniej możliwości dojścia do wydzielonej klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200, wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu),

- graniczne wymiary schodów służących do ewakuacji (wymiary pomiędzy wewnętrznymi krawędziami poręczy lub pomiędzy wewnętrzną stroną poręczy a wykończoną powierzchnią ściany) będą spełniały wymagania ( przewidziana ilość osób na danej kondygnacji – 44 osoby):

- szerokość użytkowa biegów schodów – 1,2 m;

- szerokość użytkowa spocznika klatki schodowej -1,5 m

- wysokość stopni nie więcej niż 0,175 m;

- liczba stopni w biegu nie więcej niż 17,

- szerokość drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej powinna równać się szerokości biegu i powinna winności co najmniej 1,2 m (wymiar w świetle ościeżnicy);

- szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz budynku z poziomu parteru z poziomej drogi ewakuacyjnej będzie wynosiła co najmniej 1,2 m (wymiar w świetle ościeżnicy)

- w przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydłowych – skrzydło czynne powinno posiadać szerokość co najmniej 0,9 m (wymiar w świetle ościeżnicy);

- długość przejścia ewakuacyjnego nie będzie przekraczała 40 m,

Warunki ewakuacji z stref pożarowych nr 2 i 3 (strefy ZL III)

- z każdego lokalu usługowego zapewniono bezpośrednio wyjście ewakuacyjne na zewnątrz obiektu o szerokości co najmniej 0,9 m w świetle ościeżnicy, drzwi będą otwierały się na zewnątrz obiektu,

- w żadnym z lokalu (pomieszczeń) nie przewiduje się możliwości jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, powierzchni z żadnego lokalu (pomieszczenia) również nie przekracza 300 m2 – brak obowiązku zapewnienia dwóch wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz,

- długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 32 m – (brak określenie sposobu zagospodarowania pomieszczenia – 80%),

Warunki ewakuacji z pozostałych stref pożarowych nr 4, 5 (przestrzeń PM)

Wskazanych strefach pożarowych brak jest pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, łączny czas przebywania tych samych osób będzie krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności będą miały charakter dorywczy. Osoby będą przebywał tylko na potrzeby związane z skorzystania z komórek lokatorskich, lub prowadzenia prac serwisowych i naprawczych.

Przewiduje się następujące rozwiązania ułatwiających ewakuację osób z niepełnosprawnościami:

- wyposażenie dróg ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL IV w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

- w obudowanej, zamykanej i oddymianej klatce schodowej występuje wolna przestrzeń na każdej kondygnacji przy szybie windy celem umożliwienia osobą z niepełnosprawnościami poczekania w miejscu bezpiecznym na ekipy ratownicze (nie ograniczając możliwości ewakuacji innych osób),

- występujące przeszklenie w przedsionku pożarowym na zewnątrz obiektu umożliwi szybką identyfikację przez jednostki ochrony przeciwpożarowej osób potrzebujących pomocy przy ewakuacji (przeszklenie od strony drogi pożarowej),

- w obrębie dróg ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL IV będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały i wyroby budowlane wyłącznie niepalne,

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu,

Dobór urządzeń przeciwpożarowych:

Strefa pożarowa nr 1 – ZL IV – cześć mieszkalna:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – w zakresie dróg ewakuacyjnych,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia i wydzielenia pożarowego,

- Urządzenie oddymiające, służące do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej

Strefa pożarowa nr 2 – ZL III – lokale usługowe:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pożarowego,

Strefa pożarowa nr 3 – ZL III – lokale usługowe:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pożarowego,

Strefa pożarowa nr 4 – PM, Qd, < 500 MJ/m2 – pom. rozdzielni elektrycznej:

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia i wydzielenia pożarowego,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

Strefa pożarowa nr 5 – PM, Qd, < 500 MJ/m2 – komórki lokatorskie wraz z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni gazowej:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia i wydzielenia pożarowego,

Dobór innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu:

Strefa pożarowa nr 5 – komórki lokatorskie + wydzielona pod względem pożarowym kotłownia gazowa:

- Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu do kotłowni gazowej – sterowany czujkami wykrywającymi metan w pom. kotłowni,

Założenia, zakres i cel stosowania urządzeń przeciwpożarowych

- Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:

Klatkę schodowa służącą do ewakuacji należy wyposażyć w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. Urządzenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniając poniższe wskazania:

- usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionej drodze ewakuacyjnej, nie wystąpi zadymienia lub temperatury uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację;

- zapewnić stały dopływ powietrz zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza wyniku jego wypływu wraz z dymem,

- instalację zaprojektować w oparciu o Polską Normę PN-B-02877-4:2001
(+Az1:2006) Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, Zasady Projektowania,

uwzględniając opublikowane przez SITP oddział Dolnośląski: zasady dobrych praktyk dotyczących projektowania systemów usuwania dymu z klatek schodowych Rew. A.1 z dnia 2016.11.03,

- zapewnić oddymianie szybów dźwigu zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej poprzez wspólną klapę oddymiającą znajdującą się w stropie klatki schodowej - minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej – 5 % powierzchni rzutu klatki schodowej oraz rzutu szybu windy,

- zapewnić otwory transferowe pomiędzy szybem windy a klatką schodowa o powierzchni co najmniej 2,5 % powierzchni rzutu szybu zlokalizowane na najwyższej kondygnacji obiektu,

- zapewnić napowietrzanie klatki schodowej poprzez automatycznie otwierane drzwi zewnętrzne do klatki schodowej lub inne otwory zapewniając  powierzchnie geometryczną napowietrzania większej o 30 % w stosunku do powierzchni geometrycznej klapy dymowej,

- klapa dymowa na klatce schodowej powinna być wyposażona w urządzenia do automatycznego (z systemu wykrywania dymu) i ręcznego uruchomienia,

- klapa dymowa powinna mieć klasę co najmniej B300 30

- w przypadku uruchomienia klapy dymowej, w centrali sterującej urządzenia oddymiającego, należy zapewnić informację o otwarciu klapy,

- automatyczne otwieranie klap dymowych powinno być realizowane z systemu wykrywania dymu – rozmieszczenie czujek dymu na każdej kondygnacji w klatce schodowej oraz przyległych przedsionka ppoż.

- miejsca instalowania przycisków do ręcznego uruchamiania klap dymowych na klatce schodowej należy przewidzieć na parterze, II oraz IV piętrze,

- drzwi z przedsionka do klatki schodowej oraz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej do przedsionka wyposażyć w trzymacze drzwiowe które zostaną podłączone do instalacji oddymiania,

- drzwi przystankowe do urządzenia dźwigowego o klasie odporności ogniowej zastosować EI 30,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:

Urządzenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniając poniższe wskazania:

- urządzenie zaprojektować w oparciu o normę PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia, Oświetlenie awaryjne a także normę PN-EN 50172 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- oświetlenie zostanie zapewnione na drogach ewakuacyjnych w strefie pożarowej  ZL IV ( strefa 1) oraz pomieszczeniu rozdzielni i pom. kotłowni gazowej a także w przestrzeni komórek lokatorskich na drogach komunikacyjnych,

- minimalna czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1 h,

- na drogach ewakuacyjnych zapewnić co najmniej 1 lx natężenia oświetlenia (wartość powinna zostać osiągnięta przy podłodze w osi drogi ewakuacyjnej o szerokości 2 m),

- w strefach otwartych zapewnić co najmniej 0,5 lx natężenie oświetlenia (wartość powinna zostać osiągnięta na podłodze niezabudowanym polu czynnym),

- oprawy powinny być umieszczone: przy drzwiach służących do ewakuacji, w pobliżu znaków bezpieczeństwa (ewakuacyjnych i ppoż.), przy zmianach kierunku drogi ewakuacyjnej, na skrzyżowaniu dróg, na zewnątrz obiektu (zapewniając odpowiednią oprawę przeznaczoną do działania w występujących warunkach atmosferycznych), przy punktach pierwszej pomocy medycznej oraz w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych,

- zapewnić co najmniej 5 lx natężenia oświetlenia w miejscach punktu pierwszej pomocy oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,

- instalacje zaprojektować w oparciu o oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające:

Przeciwpożarowe klapy odcinające powinny zostać zabudowane na kanałach wentylacji bytowej przechodzących przez elementy oddzielenia pożarowego (na granicach stref pożarowych), a także elementy wydzielenia pożarowego (klatka schodowa, przedsionki pożarowe, kotłownia gazowa). Klapy powinny być wyposażone w wyzwalacz termiczny – zapewniając zamknięcie przegrody w warunkach pożaru.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:

Urządzenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniając poniższe wskazania:

- urządzenie zaprojektować w oparciu o normę SEP N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru – załącznik B,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie odcinał dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów instalacji i urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru;

- odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie będzie powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego za wyjątkiem źródeł zasilających oświetlenie awaryjne,

- do realizacji rozłączenia prądu należy wykorzystać aparat elektryczny tj. rozłącznik lub wyłącznik w przypadku zastosowania aparatu typu wyłącznik wymagane jest skorelowanie w zakresie wybiórczości działania wszystkich zabezpieczeń występujących w instalacji związanych funkcjonalnie z PWP,

- element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie realizowany poprzez wyzwalacz wzrostowy zapewniając otwarcie zestyków aparatu wykonawczego PWP w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza,  zapewniając automatyczne przełączenie faz zasilających,

- parametry elektryczne aparatu wykonawczego urządzenia, należy dobrać stosownie do mocy zwarciowej w miejscu jego instalacji oraz spodziewanego prądu obciążenia WLZ budynku,

- aparat elektryczny należy instalować w rozdzielnicy głównej budynku – pomieszczenie stanowi oddzielną strefę pożarową nr 5,

- elementy uruchamiające (przycisk) przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza: zaleca się umieszczenie (przycisku) na zewnątrz obiektu przy wejściu do klatki schodowej wraz z urządzeniem sygnalizującym zadziałanie aparatu,

- należy zapewnić możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania w budynku poprzez przestawienie dźwigni aparatu w rozdzielni elektrycznej obiektu – rozwiązanie w sytuacji awaryjnej gdy zdalne sterowanie PWP nie zadziała,

- przewody i kable wraz z zamocowaniami stasowane do połączenia elementów składowych przeciwpożarowego wyłącznika prądu muszą zapewniać możliwość odłączenia prądu w warunkach pożaru przez wymagany czas co najmniej 90 minut,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wykonany w oparciu o wyroby budowlane (zestaw lub elementy składowe: urządzenie uruchamiające; urządzenie sygnalizujące; urządzenie wykonawcze) posiadające krajowa deklaracje właściwości użytkowych i oznaczenie wyrobu znakiem budowlanym „B” na zgodność z Krajowa Oceną Techniczną KOT – zgodnie z zapisami rozporządzenia MIiB z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Projekt urządzenia przeciwpożarowego powinien obejmować co najmniej budowę urządzenia, zakres i cel stosowani, parametry techniczno-użytkowe, sposób działania w warunkach normalnych i w przypadku pożaru, sposób powiązania z innymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi obiektu, instalacjami i urządzeniami technologicznymi oraz sieciami (urządzeniami) lub instalacjami zewnętrznymi, w stopniu szczegółowości umożliwiającym prawidłowe wykonanie, oraz warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym.

Założenia, zakres i cel stosowania innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu:

- Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu do kotłowni gazowej – sterowany czujkami wykrywającymi metan w pom. kotłowni,

W pomieszczeniu kotłowni należy zaprojektować i zainstalować system bezpieczeństwa instalacji gazowej, składającego się z następujących podzespołów:

- moduł alarmowy wraz z centrala oraz bateriami,

- detektory gazu zlokalizowane w przestrzeni kotłowni,

- sygnalizator akustyczno-optyczny,

- elektromagnetyczny zawór klapowy, wraz zaworem odcinającym zamontowanych w szafce na ścianie budynku,

Zadaniem systemu w przypadku wystąpienia wycieku gazu ma być odcięcie dopływu paliwa za pomocą zaworu, uruchomienie alarmu akustyczno-optycznego, powiadamiającego użytkowników o zadziałaniu urządzenia. W przypadku przekroczenia progu alarmowego.

- Przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych,

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych nr 2 i 3 (ZL III) oraz stref pożarowych nr 4, 5 (PM) :

Wymagane ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.

Określona ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie zapewniona poprzez sieć wodociągową miasta Łęknica z zabudowanymi hydrantami zewnętrznymi:

- hydrant nadziemny DN 80 nr 17 zlokalizowany przy ul. Polnej  w odległości około 23,5 m od obiektu chronionego – zapewnia 11, dm3/s,

Wskazane źródło wody zapewnia wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektu, (tj. stref pożarowych ZL III oraz PM ) wynoszącą co najmniej 10 dm3/s - zgodnie z przedłożoną Informacją z dnia 25.07.2022 r. pozyskaną od właściciela/zarządcy sieci wodociągowej: Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy, ul. Nad Nysa 1, 68-208 Łęknica – informacja stanowi złącznik w dokumentacji projektowej.

Pełne informacje w zakresie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru przedstawiono w pkt. II.7.8.3 warunków ochrony przeciwpożarowej w projekcie zagospodarowania działki.

Droga Pożarowa:

Dla przedmiotowego obiektu istnieje obowiązek prawny doprowadzenia drogi pożarowej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Drogę pożarową będzie stanowiła droga gminna (ul. Polna) przebiegająca wzdłuż elewacji frontowej tj. wzdłuż dłuższego boku obiektu oraz wewnętrzne utwardzenia dojazdowe do miejsc postojowych projektowanych na wewnętrznym placu. Droga pożarowa będzie spełniała, następujące parametry:

- odległość bliższej krawędzi drogi od ściany zewnętrznej budynku będzie zawierać się w przedziale 5-15 m,

- droga pożarowa będzie drogą przejezdną,

- pomiędzy drogą pożarową i ścianą zewnętrzną budynku nie będą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji za pomocą podnośników i drabin mechanicznych,

- wyjście ewakuacyjne z budynku będzie mieć połączenie z drogą pożarową dojściem o szerokości co najmniej 1,5 m i długości nie przekraczającej 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej budynku,

- minimalna szerokość drogi wynosić będzie co najmniej 4 m na całej długości ściany zewnętrznej budynków oraz na odcinkach o długości co najmniej 10 m z każdej strony budynku oraz co najmniej 3,5 m na pozostałych odcinkach jej przebiegu, nachylenie podłużne drogi nie będzie przekraczało 5 %,

- droga będzie umożliwiała przejazd pojazdów o nacisku na osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN,

- najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi wynosi będzie co najmniej 11 m.

Sprzęt i urządzenia wspomagające działania ratowniczo-gaśnicze:

Nie występuje konieczność oraz nie przewiduje się doposażenia budynku w dodatkowe urządzenia i sprzęt dla straży pożarnej.

- Usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,

Budynek projektuje się jako wolnostojący zapewnieniem dostępu w granicach działki z każdej strony obiektu.

Lokalizacja projektowanego obiektu względem sąsiednich zabudowań:

- od strony północnej

- 26 m od jednokondygnacyjnego budynku ZL III (usługowy), brak informacji dot. stopnia rozprzestrzeniania ognia przez dach i ścianę zewnętrzną budynku sąsiedniego. Projektowany obiekt będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 81,2 % wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 12 m),

- 30 m oraz 32,25 m od trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ZL IV), brak informacji dot. stopnia rozprzestrzeniania ognia przez dach i ścianę zewnętrzną budynków sąsiednich. Projektowany obiekt będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 81,2 % wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 12 m),

- 28 m od pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ZL IV), brak informacji dot. stopnia rozprzestrzeniania ognia przez dach i ścianę zewnętrzną budynku sąsiedniego. Projektowany obiekt będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 81,2 % wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 12 m),

- od północno wschodniej – 8,8 m od projektowanego budynku B (mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego), zaklasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, budynek projektowany w oddzielnej strefie pożarowej, przykrycie dachu oraz ściany zewnętrzne projektowane jako nierozprzestrzeniające ogień. Budynek A będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 70,2% (na pow. zbliżenia - 66,11 %) wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 8 m),

- od strony południowo wschodniej – 51,77 m od projektowanego budynku C (mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego), zaklasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, budynek projektowany w oddzielnej strefie pożarowej, przykrycie dachu oraz ściany zewnętrzne projektowane jako nierozprzestrzeniające ogień. Budynek A będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni odpowiednio 68,2% (w części zbliżonej do projektowanego parkingu) oraz 63% (w części zbliżonej do budynku B), wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 12 m),

- Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,

Nie przewidziano.

BUDYNEK B

- Podstawy Prawne

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 ze zm.),

- PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczenia względnego czasu trwania pożaru,

- N-SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,

- PN-B – 02431-1, Ogrzewnictwo: kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1,

- PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- PN-B-02877-4:2001 (+Az1:2006) Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, Zasady Projektowania,

- Skrócony opis zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt Architektoniczno-budowlany dla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami w poziomie parteru – budynek A) w Łęknicy na działce numer geodezyjny 160/71 obręb 00001, jednostka ewidencyjna 081101_1.0001. Obiekty będą realizowane w trzech etapach. Pierwszy etap będzie stanowiła budowa budynku A oraz wewnętrznej drogi pożarowej do obiektu od strony północnej, drugi etap budowa budynku B wraz z drogą pożarową przebiegającą wzdłuż dłuższego boku budynku, trzeci etap budowę budynku C. Przy realizacji poszczególnych etapów uwzględniono doprowadzenie drogi pożarowej.

Budynek B

Budynek projektuje się w północno-wschodniej części działki nr 160/71. Obiekt zaprojektowano na planie prostokąta ze ściętą końcówką, dopasowaną do linii zabudowy i będzie budynkiem średniowysokim posiadającym 5 kondygnacji nadziemnych, wykonany w technologii tradycyjno-murowanej. Budynek całkowicie kwalifikuje się jako mieszkalny wielorodzinny. Lokale mieszkalne (ilość – 50) będą obejmować piętra od parteru do IV piętra. W obrębie każdej kondygnacji oddzielono do innej strefy pożarowej komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne powiązane funkcjonalnie z częścią mieszkalną. Na najwyższej kondygnacji projektuje się kotłownie gazową wydzieloną pod względem pożarowym. Główny trzon komunikacyjny w obiekcie będzie stanowiła klatka schodowa obejmująca wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa będzie obudowana zamykana drzwiami pożarowymi i wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu. Szyb windy będzie znajdował się poza obrębem klatki schodowej i będzie zamykany pożarowymi drzwiami przystankowymi.

- Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,

- powierzchnia zabudowy  - 		739,2 m2

- powierzchnia całkowita – 		3 367,8 m2

- powierzchnia użytkowa –		2 970,8 m2

- powierzchnia wewnętrzna – 		3 367,8 m2

- kubatura – 			11 344,91 m3

- wysokość budynku – 		15,0 m

- długość budynku –			67,98 m

- szerokość budynku – 		13,44 m

- liczba kondygnacji nadziemnych - 	5 – Budynek SW (średniowysoki)

- liczba kondygnacji podziemnych -	Brak,

- Charakterystyka zagrożeni pożarowych, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych,

Budynek będzie posiadał standardowe wyposażenie dla tego typu obiektów. Głównymi materiałami palnymi będą przede wszystkim powszechnie występujące elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz budynków mieszkalnych tj. meble i wyposażenie wykonane z drewna i tworzyw sztucznych, papier, sprzęt elektroniczny itp.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W projektowanych komórkach lokatorskich będzie zakaz przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w tym pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych. W pomieszczeniach technicznych oraz na drogach ewakuacyjnych będzie obowiązywał zakaz składowania, magazynowania jakichkolwiek materiałów palnych.

W całym budynku będzie obowiązywał zakaz stosowania gazu płynnego do zasilania kuchenek gazowych lub innych urządzeń grzewczych – obiekt wyposażony będzie w instalacje gazu z sieci gazowej.

Informacja o podstawowych materiałach palnych które będą występowały w budynku:

| Lp. | Rodzaj materiału | Temperatura zapalenia [°C] | Temperatura samozapalenia [°C] | Ciepło spalania [MJ/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drewno i wyroby drewnopochodne | 210 | 470 | 18 |
| 2 | Papier, karton | 270 | 380 | 16 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | - | 595 | 25 |
| 4 | Wyroby tekstylne | - | 415 | 19 |
| 5 | Gaz ziemny | - 188 (zapłonu) | 460-630 | 39,5 [MJ/m3] |

- Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

Projektowany budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL (budynek mieszkalny wielorodzinny). Część mieszkalna będzie stanowiła jedną strefę pożarową zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (obejmuje  wszystkie kondygnacje budynku). Występujące komórki lokatorskie oraz pom. techniczne zostaną oddzielone do osobnych stref pożarowych zakwalifikowanych jako PM o Qd <  500 MJ/m2. W obrębie strefy pożarowej PM na najwyższej kondygnacji zostanie wydzielona pod względem pożarowym kotłownia gazowa. Oddzielną strefę pożarową będzie stanowiła rozdzielnia elektryczna zakwalifikowana jako PM o Qd < 500 MJ/m2.

- Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

Kwalifikacja obiektu

- cześć mieszkalną obiektu w zakresie pięter od parteru do IV piętra wraz z klatką schodową – kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,

Liczba osób mogąca przebywać na poszczególnych kondygnacjach budynku:

- Parter:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  40 osób,

- Strefa pożarowa PM (nr 2), Qd<500 MJ/m2 (rozdzielnia elektryczna) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- I piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  40 osób,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- II piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  40 osób,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- III piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  40 osób,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- IV piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  40 osób,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (kotłownia gazowa wydzielona pod względem pożarowym w ramach strefy pożarowej komórek lokatorskich) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

Dla części mieszkalnej przewiduje się możliwość stałego przebywania (zamieszkania) średnio 4 osób w jednym lokal mieszkalnym.

Łączna ilość stałych użytkowników budynku mogących przebywać w części mieszkalnej wynosi – 200 osób (drzwi ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz obiektu).

Ponadto z pomieszczenia kotłowni drzwi będą otwierały się na zewnątrz pomieszczenia.

- Podział na strefy pożarowe,

Cały budynek zostanie podzielony na 3 stref pożarowych:

- Strefa pożarowa nr 1 – stanowi część mieszkalną obejmująca wszystkie kondygnacje budynku wraz z klatką schodowa, o powierzchni wewnętrznej 3271,3 m2 i kubaturze 8178,25 m3 – zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – dopuszczalna powierzchnia 5000 m2,

- Strefa pożarowa nr 2 – stanowi pom. rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na parterze obiektu, o powierzchni wewnętrznej 3,7 m2 i kubaturze 9,25 m3 – zakwalifikowanej jako PM o Qd < 500 MJ/m2 – dopuszczalna powierzchnia 10 000 m2,

- Strefa pożarowa nr 3 – stanowią komórki lokatorskie obejmujące wszystkie kondygnację wraz z pom. kotłowni wydzielonej pod względem pożarowym, o powierzchni wewnętrznej 75 m2 i kubaturze 187,5 m3 – zakwalifikowanej jako PM o Qd < 500 MJ/m2 – dopuszczalna powierzchnia 10 000 m2,

Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia oraz wydzielenia pożarowego:

- Ściany oddzielenia pożarowego – wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej REI 120, wykonana w całości z materiału niepalnego pomiędzy:

- Ściana oddzielająca pomiędzy strefą pożarową (ZL IV) nr 1 a strefa pożarową nr 2 (PM – rozdzielnia elektryczna) na poziomie parteru,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 3 (komórki lokatorskie) a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) oraz strefą pożarową nr 2 (rozdzielnia elektryczna),

Ponadto ściany oddzielenia pożarowego powinny spełniać poniższe wymagania:

- Ściana oddzielenia pożarowego powinna być wysunięta na odległość ponad 0,3 m poza lico ścian zewnętrznych sąsiednich stref pożarowych (okładzina ścienna w tym miejscu wraz z izolacją termiczną będzie wykonana z materiałów niepalnych), alternatywne rozwiązanie stanowi: pionowy pas ściany zewnętrznej o szerokości co najmniej 2 m o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, wykonany z materiału niepalnego wykonany w miejscu połączenia ściany zewnętrznej z ścianą oddzielenia pożarowego,

- Ściana oddzielenia pożarowego w budynku z przykryciem nierozprzestrzeniającym ogień powinna sięgać do przykrycia dachu i powinna posiadać klasę odporności ogniowej wraz z uszczelnieniem złączy i dylatacjami – rozwiązanie systemowe zapewniające uszczelnienie miejsc na styku ściana oddzielenia pożarowego – przykrycie dachu.

- Stropy oddzielenia pożarowego w części PM – pomiędzy pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa nr 2 ) a komórkami lokatorskimi znajdującymi się na I piętrze (strefa pożarowa   nr 3) – wymagana klasa odporności ogniowej REI 120,

- Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej - wymagana klasa odporności ogniowej REI 60, drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 S200 – wyposażone w urządzenia zapewniające zamknięcie otworu w razie pożaru poprzez wyposażenie w samozamykacz,

- Ściany zewnętrzne obiektu przylegające do obudowy wydzielonej klatki schodowej – wymagana klasa odporności ogniowej REI 60,

- Ściany i obudowa  przedsionka pożarowego do klatki schodowej na I, II, III i IV piętrze  – wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 (wykonanych z materiałów niepalnych), zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 (wyposażone w urządzenia zapewniające zamknięcie otworu w razie pożaru poprzez wyposażenie w samozamykacz) – przedsionek wentylowany co najmniej grawitacyjnie (każdy przedsionek będzie posiadał niezależną wentylację), występujące kable i przewody z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku zostaną obudowane do klasy odporności ogniowej EI 60 – wymóg nie dotyczy zespołów kablowych służących do zasilania i sterowania urządzeń mających z zadanie w ochronie przeciwpożarowej zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału.

Występujące kanały wentylacyjne w obrębie przedsionka pożarowego nie obsługujące przedsionek zostaną wyposażone w klapy odcinające lub zostaną obudowane do klasy odporności ogniowej EIS 60.

- Wydzielenie pom. kotłowni gazowej o łącznej mocy kotłów 180 kW projektowanej na najwyższej kondygnacji w strefie pożarowej  nr 3 (PM):

- Ściana pomiędzy kotłownią a korytarzem stanowi ścianę oddzielenia pożarowego – klasa odporności ogniowej REI 120,

- Strop pod pomieszczeniem kotłowni – klasa odporności ogniowej REI 60, gazoszczelny z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową,

- Drzwi do kotłowni EI 60 S200 – drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego (obowiązek zastosowania drzwi z materiału niepalnego), otwierane na zewnątrz kotłowni, wyposażone od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem,

- Strop nad pomieszczeniem w postaci lekkiego stropu, swobodnie ułożonego na konstrukcji nośnej, wykonany z materiałów niepalnych – klasa odporności ogniowej RE 15 dla przykrycia oraz R 15 dla konstrukcji,

- Obudowa pionowych szachtów instalacyjnych (wszystkich za wyjątkiem występujących w obrębie przedsionków ppoż.) – klasa odporności ogniowej EI 60, zamknięcia otworów rewizyjnych w klasie odporności ogniowej EI 60,

- Obudowa pionowych szachtów występujących w obrębie przedsionków pożarowych obudować do klasy odporności ogniowej EIS 60, występujące zamknięcie EIS 60 lub zastosować na granicach wydzieleni, klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 60,

- Zamknięcie szybu windy drzwiami przystankowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 na każdej kondygnacji budynku,

- Zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych przechodzących przez elementy oddzielenia pożarowego do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą, odpowiednio:

- Strop pomiędzy pom. rozdzielni elektrycznej oraz komórkami lokatorskimi  – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Ściany oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120:

- Ściana oddzielająca pomiędzy strefą pożarową (ZL IV) nr 1 a strefa pożarową nr 2 (PM – rozdzielnia elektryczna) na poziomie parteru - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 3 (komórki lokatorskie) a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) oraz strefą pożarową nr 2 (rozdzielnia elektryczna) - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Pionowe pasy ściany zewnętrznej o szerokości 2 m na granicach strefy pożarowej o klasie odporności ogniowej EI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 60,

- Zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych o średnicy powyżej 0,04 m przechodzących przez elementy wydzielenia pożarowego, do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą, odpowiednio:

- Ściany oraz obudowa przedsionków pożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 60,

- Ściany obudowy klatki schodowej w całej wysokości o klasie odporności ogniowej REI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej EI 60,

- Strop wydzielenia kotłowni gazowej pomiędzy III a IV piętrem – klasa odporności ogniowej EI 60,

- Wyposażenie wszystkich przewodów wentylacyjnych (za wyjątkiem przewodów obsługujących przedsionki pożarowe) w miejscach ich przejścia przez elementy oddzielenia jak również wydzielenia pożarowego w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą zapewnianiający: szczelność, izolacyjność oraz dymoszczelności, odpowiednio:

- Strop pomiędzy pom. rozdzielni elektrycznej oraz komórkami lokatorskimi  – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Ściany oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120:

- Ściana oddzielająca pomiędzy strefą pożarową (ZL IV) nr 1 a strefa pożarową nr 2 (PM – rozdzielnia elektryczna) na poziomie parteru - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 3 (komórki lokatorskie) a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) oraz strefą pożarową nr 2 (rozdzielnia elektryczna) - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Pionowe pasy ściany zewnętrznej o szerokości 2 m na granicach strefy pożarowej o klasie odporności ogniowej EIS 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 60,

- Ściany obudowy klatki schodowej o klasie odporności ogniowej REI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej EIS 60,

- Ściany i obudowa przedsionków pożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 60 (za wyjątkiem przewodów obsługujących przedsionek),

- Strop wydzielenia kotłowni gazowej pomiędzy III a IV piętrem – klasa odporności ogniowej EIS 60,

Rozwiązaniem zamiennym w stosunku do montażu klap odcinających jest zastosowanie kanałów lub ich obudowanie do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą zapewniając szczelność ogniową, izolacyjność ogniową oraz dymoszczelność, rozwiązanie przewidziane dla następujących przewodów wentylacyjnych:

- kanał wentylacji przedsionka ppoż. – (nawiew oraz wywiew) – wymagana klasa odporności ogniowej obudowy – EIS 60,

Dla każdego przedsionka pożarowego należy zapewnić indywidualny kanał nawiewny oraz wywiewny – niezależny od funkcjonowania wentylacji w innych przedsionkach.

Dodatkowe wymagania dla elementów oddzielenia pożarowego:

- klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniem złączy dylatacjami,

- ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej ściany,

- przez elementy oddzielenia pożarowego nie powinno się przepuszczać oraz opierać elementów konstrukcyjnych obiektu, które w warunkach pożaru mogą doprowadzić do utraty stabilność konstrukcji,

- elementy oddzielenia pożarowego w tym 2 m pionowe pasy elewacyjne oraz poziome pasy między kondygnacyjne (w tym balkony, daszki i gzymsy o wysięgu ponad 0,5 m) na granicach stref pożarowych powinny zostać wykonane w całości z materiałów niepalnych, wymóg ten dotyczy również okładzin ściennych oraz izolacji termicznych,

- w ścianie oddzielenia pożarowego łączna powierzchnia otworów, nie powinna przekraczać 15 % powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego 0,5 % powierzchni stropu,

- w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenia, jeżeli powierzchnia wypełnienia nie przekracza 10 % powierzchni ściany, zapewniając określoną odporność ogniową przeszklenia,

Wymagania dla kotłowni gazowej:

- kotłownię projektuj się pod kątem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w normie PN-B – 02431-1, Ogrzewnictwo: kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1,

- kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne możliwe od przodu kotłów, a powierzchnia okien nie powinna być mniejsza niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni oraz co najmniej 50 % powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania,

- kotłownie należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami ochrony IP -65,

- minimalna odległości pomiędzy kotłami to co najmniej 0,5 m,

- wysokości kotłowni co najmniej 2,5 m,

- podłoga z materiału niepalnego,

- instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona tylko do zasilania kotłów,

- w kotłowni powinien znajdować się sygnalizator akustyczny informujący użytkownika budynku o przekroczeniu założonego dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10 % dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem.

Zaleca się połączenie sygnalizatora z akustycznego z układem automatycznego odcięcia gazu do kotłowni,

- kotłownie należy wyposażyć w urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu, zawór odcinający dopływ gazu do budynku, powinien być instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku,

- Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

Stref pożarowych ZL

Dla stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego Qd.

Komórki lokatorskie

Dla projektowanych komórek lokatorskich i pom. technicznych w obiekcie, które będą stanowiły oddzielną strefę pożarową (PM), przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego Qd na poziomie do 500 MJ/m2.

- Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa odporności pożarowej budynku:

Dla projektowanego budynku, z uwagi na klasyfikacje występujących w niej stref pożarowych i grupy wysokości, wymagana jest klasa „C” odporności pożarowej.

Przyjęte wymaganie wynika z możliwość ustalania klasy odporności pożarowej dla części obiektu, która stanowi oddzielną strefę pożarową. Wyznaczono dla części mieszkalnej obiektu (strefa pożarowa ZL - IV, obiekt pięciokondygnacyjny - SW) „C” klasę odporności pożarowej. Natomiast dla stref pożarowych PM tj. komórek lokatorskich i pom. technicznych (budynek SW – wielokondygnacyjny, Qd < 500 MJ/m2) ustalono również „C” klasę odporności pożarowej.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- Główna konstrukcja nośna:

- w części ZL i PM za wyjątkiem przestrzenie pom. rozdzielni elektrycznej - wymagana klasa odporności ogniowej R 60 dla elementów nośnych typu: słupy, podciągi, dla ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – klasa odporności ogniowej REI 60,

- w części obejmującej pom. rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa nr 2) – wymagana klasa odporności ogniowej R120 dla elementów nośnych typu: słupy, podciągi, dla ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – klasa odporności ogniowej REI 120,

- Stropy:

- w całym obiekcie za wyjątkiem pom. rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa PM nr 2) - wymagana klasa odporności ogniowej – REI 60,

- nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa nr 2 ) – (strop oddzielenia pożarowego) – wymagana klasa odporności ogniowej REI 120,

- Ściany zewnętrzne niekonstrukcyjne – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30 (o↔i – dotyczy klasy odporności ogniowej od wewnętrznej oraz zewnętrznej strony ściany) - klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego o szerokości 0,8 m wraz z połączeniem z stropem lub alternatywnie rozwiązanie równorzędne, którym są oddzielenia poziome w formie balkonów o klasie odporności ogniowej EI 30 o wysięgu co najmniej 0,5 m,

- Ściany wewnętrzne niekonstrukcyjne – wymagana klasa odporności ogniowej EI 15 dla ścian działowych w strefie pożarowej PM i ZL IV za wyjątkiem ścian:

- oddzielających między sobą mieszkania lub samodzielnych pomieszczeni mieszkalnych  – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30,

- oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30,

- wewnętrznych ścian w mieszkaniach oraz samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych – brak obowiązku zapewnienia klasy odporności ogniowej jak dla ścian wewnętrznych (obowiązek zapewnienia – stopnia reakcji na ogień odpowiadającemu NRO według Polskiej Normy PN-EN 13501-1)

- Konstrukcja dachu

- w części mieszkalnej – wymagana klasa odporności ogniowej R 15,

- w części PM – wymagana klasa odporności ogniowej R 15, w tym nad pomieszczeniem kotłowni – klasa odporności ogniowej R 15,

- Przykrycie dachu:

- w części mieszkalnej – wymagana klasa odporności ogniowej RE15,

- w części PM – wymagana klasa odporności ogniowej RE 15,  w tym nad pomieszczeniem kotłowni RE 15,

- Biegi i spoczników schodów:

- dla wydzielonej klatki schodowej – wymagana klasa odporności ogniowej R 60,

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i przykrycie dachu:

Wszystkie elementy budynku powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia, za wyjątkiem elementów oddzielenia pożarowego, stropów i ścian a także obudowy przedsionka pożarowego, które powinny zostać wykonane w całości z materiałów niepalnych.

Przykrycie dachu wraz z występującymi naświetlami powinno posiadać klasę reakcji na ogień Broof  t1, zapewniając nierozprzestrzeniania ognia – wymóg ten nie dotyczy klapy dymowej.

Ściany zewnętrzne powinny zapewniać nierozprzestrzenianie ognia zarówno przy działaniu ognia od wewnątrz wg. klasy reakcji na ogień jak również NRO w zakresie rozprzestrzeniania ognia przy działaniu ognia od zewnątrz zgodnie z odpowiednią Polską Normą tj. PN -B -02867.

- Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

W budynkach nie przewiduje się występowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem ani stref zagrożonych wybuchem. W obiektach nie planuje się magazynowani i sprzedaży materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Projektowana kotłownia gazowa o mocy cieplnej pomiędzy 60 – 2000 kW na paliwo o gęstości względnej mniejszej niż 1 (gaz ziemny), będzie zlokalizowana na najwyższej kondygnacji budynku w pomieszczeniu wydzielonym pod względem pożarowym. Spełniającym wymagania zawarte w PN-B-02431-1:1999, Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kotłownia zostanie wyposażona w system detekcji metanu wraz z automatycznym zaworem odcinającym.

Uznaje się na podstawie standardu technicznego ST IGG 0401: 2015 że w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku na elewacji będzie występowała Strefa 2 zagrożenia wybuchem w całości wewnątrz szafki jak i w promieniu 0,5 m od zewnętrznych krawędzi szafki.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,

Ogólne warunki ewakuacji z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne będą zamknięte drzwiami,

- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku będą otwierać się na zewnątrz obiektu,

- wysokość drzwi ewakuacyjnych będzie wynosiła co najmniej 2 m,

- w wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń na drogach ewakuacyjnych oraz wyjściach ewakuacyjnych, nie będą stosowane drzwi podnoszone, przesuwne, rozsuwane oraz obrotowe,

- skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogi ewakuacyjne nie będą po całkowitym otwarciu, zawężać wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej, w przypadku wystąpienia zawężenia należy drzwi wyposażyć w urządzenia samoczynnie ja zamykające,

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych będzie posiadała co najmniej klasę odporności ogniowej EI 15 z wyjątkiem dróg ewakuacyjnych w obrębie stref pożarowych ZL IV – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30, dla wyjścia z klatki schodowej co najmniej REI 60,

- wysokość drogi ewakuacyjnej będzie wynosiła co najmniej 2,2 m, dopuszcza się występowania lokalnego obniżenia do 2 m zastrzeżeniem że długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m,

- na drogach ewakuacyjnych nie będą stosowane spoczniki ze stopniami oraz schody ze stopniami zabiegowymi a także schody wachlarzowe,

- na drogach ewakuacyjnych miejsca w których występują pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów będą wyraźnie oznakowane,

- przejścia ewakuacyjnie nie będą prowadziły łącznie więcej niż przez trzy pomieszczenia,

- szerokość przejść ewakuacyjnych będzie wynosiła co najmniej 0,9 m, w przypadku gdy przejście służ do ewakuacji nie więcej niż 3 osób szerokość będzie wynosiła 0,8 m,

- szerokość drzwi w świetle ościeżnicy stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń będzie wynosić co najmniej 0,9 m a dla drzwi służących do ewakuacji nie więcej niż 3 osób szerokość będzie wynosiła co najmniej 0,8 m,

- szerokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy zabudowanych na drodze ewakuacyjnej (nie dotyczy szerokości drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej) będzie wynosiła co najmniej 0,9 m,

- szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej będzie wynosiła co najmniej 1,4 m a dla dróg przeznaczonych do ewakuacji nie więcej niż 20 osób szerokości drogi będzie wynosiła co najmniej 1,2 m (maksymalna szacowana ilość osób na kondygnacji wynosi 40 osób),

- drzwi oraz inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności będą wyposażone w samozamykacz zapewniający samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru,

- do wykończenie wnętrz dróg ewakuacyjnych nie będą stosowane materiały i wyroby budowalne łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

- okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, wymóg ten nie dotyczy mieszkań,

- w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi nie będą stasowane łatwo zapalne wykładziny podłogowe,

- minimalne wymiary przedsionka pożarowego będą wynosiły co najmniej 1,4 x 1,4 m,

Warunki ewakuacji z strefie pożarowej nr 1 (strefy ZL IV)

- klatka schodowa zostanie obudowana ze wszystkich stron ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, wejścia do klatki schodowej będą zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 – na każdej kondygnacji,

- ściany zewnętrzne obiektu przylegające do obudowy klatki schodowej służącej do ewakuacji będą posiadała klasę odporności ogniowej REI 60 (jak dla stropu),

- klatka schodowa zostanie wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie z systemu wykrywania dymu,

- biegi i spoczniki schodów będą wykonane z elementów żelbetowych i będą posiadały klasę odporności ogniowej R 60.

- długość dojścia ewakuacyjnego nie będzie przekraczało 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej – zapewniono jeden kierunek, (od wyjścia z najdalszego lokalu mieszkalnego o numerze 09 na kondygnacji (2, 3, 4, 5) do wejścia do pierwszych drzwi przedsionka pożarowego, obudowanego do EI 60, zamykanego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 oraz wyposażonego w wentylację grawitacyjną z którego istniej możliwości dojścia do wydzielonej klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200, wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu),

(od wyjścia z najdalszego lokalu mieszkalnego o numerze 01 na kondygnacji (2, 3, 4, 5) do wejścia do wydzielonej klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200, wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu),

- graniczne wymiary schodów służących do ewakuacji (wymiary pomiędzy wewnętrznymi krawędziami poręczy lub pomiędzy wewnętrzną stroną poręczy a wykończoną powierzchnią ściany) będą spełniały wymagania ( przewidziana ilość osób na danej kondygnacji – 40 osoby):

- szerokość użytkowa biegów schodów – 1,2 m;

- szerokość użytkowa spocznika klatki schodowej -1,5 m

- wysokość stopni nie więcej niż 0,175 m;

- liczba stopni w biegu nie więcej niż 17,

- szerokość drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej powinna równać się szerokości biegu i powinna winności co najmniej 1,2 m (wymiar w świetle ościeżnicy);

- szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz budynku z poziomu parteru z poziomej drogi ewakuacyjnej będzie wynosiła co najmniej 1,2 m (wymiar w świetle ościeżnicy)

- w przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydłowych – skrzydło czynne powinno posiadać szerokość co najmniej 0,9 m (wymiar w świetle ościeżnicy);

- długość przejścia ewakuacyjnego nie będzie przekraczała 40 m,

Warunki ewakuacji z pozostałych stref pożarowych nr 2, 3 (przestrzeń PM)

Wskazanych strefach pożarowych brak jest pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, łączny czas przebywania tych samych osób będzie krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności będą miały charakter dorywczy. Osoby będą przebywał tylko na potrzeby związane z skorzystania z komórek lokatorskich, lub prowadzenia prac serwisowych i naprawczych.

Przewiduje się następujące rozwiązania ułatwiających ewakuację osób z niepełnosprawnościami:

- wyposażenie dróg ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL IV w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

- w obudowanej, zamykanej i oddymianej klatce schodowej występuje wolna przestrzeń na każdej kondygnacji w obrębie spocznika celem umożliwienia osobą z niepełnosprawnościami poczekania w miejscu bezpiecznym na ekipy ratownicze (nie ograniczając możliwości ewakuacji innych osób),

- występujące przeszklenie w obrębie klatki schodowej na zewnątrz obiektu umożliwi szybką identyfikację przez jednostki ochrony przeciwpożarowej osób potrzebujących pomocy przy ewakuacji (przeszklenie od strony drogi pożarowej),

- w obrębie dróg ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL IV będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały i wyroby budowlane wyłącznie niepalne,

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu,

Dobór urządzeń przeciwpożarowych:

Strefa pożarowa nr 1 – ZL IV – cześć mieszkalna:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – w zakresie dróg ewakuacyjnych,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia i wydzielenia pożarowego,

- Urządzenie oddymiające, służące do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej

Strefa pożarowa nr 2 – PM, Qd, < 500 MJ/m2 – pom. rozdzielni elektrycznej:

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia i wydzielenia pożarowego,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

Strefa pożarowa nr 3 – PM, Qd, < 500 MJ/m2 – komórki lokatorskie wraz z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni gazowej:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia i wydzielenia pożarowego,

Dobór innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu:

Strefa pożarowa nr 3 – wydzielona pod względem pożarowym kotłownia gazowa:

- Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu do kotłowni gazowej – sterowany czujkami wykrywającymi metan w pom. kotłowni,

Założenia, zakres i cel stosowania urządzeń przeciwpożarowych

- Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:

Klatkę schodowa służącą do ewakuacji należy wyposażyć w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. Urządzenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniając poniższe wskazania:

- usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionej drodze ewakuacyjnej, nie wystąpi zadymienia lub temperatury uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację;

- zapewnić stały dopływ powietrz zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza wyniku jego wypływu wraz z dymem,

- instalację zaprojektować w oparciu o Polską Normę PN-B-02877-4:2001
(+Az1:2006) Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, Zasady Projektowania,

- zapewnić oddymianie klatki schodowej poprzez klapę oddymiającą znajdującą się w stropie klatki schodowej - minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej – 5 % powierzchni rzutu klatki schodowej,

- zapewnić napowietrzanie klatki schodowej poprzez automatycznie otwierane drzwi zewnętrzne do klatki schodowej lub inne otwory zapewniając  powierzchnie geometryczną napowietrzania większej o 30 % w stosunku do powierzchni geometrycznej klapy dymowej,

- klapa dymowa na klatce schodowej powinna być wyposażona w urządzenia do automatycznego (z systemu wykrywania dymu) i ręcznego uruchomienia,

- klapa dymowa powinna mieć klasę co najmniej B300 30

- w przypadku uruchomienia klapy dymowej, w centrali sterującej urządzenia oddymiającego, należy zapewnić informację o otwarciu klapy,

- automatyczne otwieranie klap dymowych powinno być realizowane z systemu wykrywania dymu – rozmieszczenie czujek dymu na każdej kondygnacji w klatce schodowej oraz przedsionku ppoż.

- miejsca instalowania przycisków do ręcznego uruchamiania klap dymowych na klatce schodowej należy przewidzieć na parterze, II oraz IV piętrze,

- drzwi z przedsionka do klatki schodowej oraz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej do klatki schodowej wyposażyć w trzymacze drzwiowe które zostaną podłączone do instalacji oddymiania,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:

Urządzenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniając poniższe wskazania:

- urządzenie zaprojektować w oparciu o normę PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia, Oświetlenie awaryjne a także normę PN-EN 50172 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- oświetlenie zostanie zapewnione na drogach ewakuacyjnych w strefie pożarowej  ZL IV ( strefa 1) oraz pomieszczeniu rozdzielni i pom. kotłowni gazowej a także w przestrzeni komórek lokatorskich na drogach komunikacyjnych,

- minimalna czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1 h,

- na drogach ewakuacyjnych zapewnić co najmniej 1 lx natężenia oświetlenia (wartość powinna zostać osiągnięta przy podłodze w osi drogi ewakuacyjnej o szerokości 2 m),

- w strefach otwartych zapewnić co najmniej 0,5 lx natężenie oświetlenia (wartość powinna zostać osiągnięta na podłodze niezabudowanym polu czynnym),

- oprawy powinny być umieszczone: przy drzwiach służących do ewakuacji, w pobliżu znaków bezpieczeństwa (ewakuacyjnych i ppoż.), przy zmianach kierunku drogi ewakuacyjnej, na skrzyżowaniu dróg, na zewnątrz obiektu (zapewniając odpowiednią oprawę przeznaczoną do działania w występujących warunkach atmosferycznych), przy punktach pierwszej pomocy medycznej oraz w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych,

- zapewnić co najmniej 5 lx natężenia oświetlenia w miejscach punktu pierwszej pomocy oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,

- instalacje zaprojektować w oparciu o oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające:

Przeciwpożarowe klapy odcinające powinny zostać zabudowane na kanałach wentylacji bytowej przechodzących przez elementy oddzielenia pożarowego (na granicach stref pożarowych), a także elementy wydzielenia pożarowego (klatka schodowa, przedsionki pożarowe, kotłownia gazowa). Klapy powinny być wyposażone w wyzwalacz termiczny – zapewniając zamknięcie przegrody w warunkach pożaru.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:

Urządzenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniając poniższe wskazania:

- urządzenie zaprojektować w oparciu o normę SEP N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru – załącznik B,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie odcinał dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów instalacji i urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru;

- odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie będzie powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego za wyjątkiem źródeł zasilających oświetlenie awaryjne,

- do realizacji rozłączenia prądu należy wykorzystać aparat elektryczny tj. rozłącznik lub wyłącznik w przypadku zastosowania aparatu typu wyłącznik wymagane jest skorelowanie w zakresie wybiórczości działania wszystkich zabezpieczeń występujących w instalacji związanych funkcjonalnie z PWP,

- element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie realizowany poprzez wyzwalacz wzrostowy zapewniając otwarcie zestyków aparatu wykonawczego PWP w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza,  zapewniając automatyczne przełączenie faz zasilających,

- parametry elektryczne aparatu wykonawczego urządzenia, należy dobrać stosownie do mocy zwarciowej w miejscu jego instalacji oraz spodziewanego prądu obciążenia WLZ budynku,

- aparat elektryczny należy instalować w rozdzielnicy głównej budynku – pomieszczenie stanowi oddzielną strefę pożarową nr 2,

- elementy uruchamiające (przycisk) przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza: zaleca się umieszczenie (przycisku) na zewnątrz obiektu przy wejściu do klatki schodowej wraz z urządzeniem sygnalizującym zadziałanie aparatu,

- należy zapewnić możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania w budynku poprzez przestawienie dźwigni aparatu w rozdzielni elektrycznej obiektu – rozwiązanie w sytuacji awaryjnej gdy zdalne sterowanie PWP nie zadziała,

- przewody i kable wraz z zamocowaniami stasowane do połączenia elementów składowych przeciwpożarowego wyłącznika prądu muszą zapewniać możliwość odłączenia prądu w warunkach pożaru przez wymagany czas co najmniej 90 minut,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wykonany w oparciu o wyroby budowlane (zestaw lub elementy składowe: urządzenie uruchamiające; urządzenie sygnalizujące; urządzenie wykonawcze) posiadające krajowa deklaracje właściwości użytkowych i oznaczenie wyrobu znakiem budowlanym „B” na zgodność z Krajowa Oceną Techniczną KOT – zgodnie z zapisami rozporządzenia MIiB z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Projekt urządzenia przeciwpożarowego powinien obejmować co najmniej budowę urządzenia, zakres i cel stosowani, parametry techniczno-użytkowe, sposób działania w warunkach normalnych i w przypadku pożaru, sposób powiązania z innymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi obiektu, instalacjami i urządzeniami technologicznymi oraz sieciami (urządzeniami) lub instalacjami zewnętrznymi, w stopniu szczegółowości umożliwiającym prawidłowe wykonanie, oraz warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym.

Założenia, zakres i cel stosowania innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu:

- Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu do kotłowni gazowej – sterowany czujkami wykrywającymi metan w pom. kotłowni,

W pomieszczeniu kotłowni należy zaprojektować i zainstalować system bezpieczeństwa instalacji gazowej, składającego się z następujących podzespołów:

- moduł alarmowy wraz z centrala oraz bateriami,

- detektory gazu zlokalizowane w przestrzeni kotłowni,

- sygnalizator akustyczno-optyczny,

- elektromagnetyczny zawór klapowy, wraz zaworem odcinającym zamontowanych w szafce na ścianie budynku,

Zadaniem systemu w przypadku wystąpienia wycieku gazu ma być odcięcie dopływu paliwa za pomocą zaworu, uruchomienie alarmu akustyczno-optycznego, powiadamiającego użytkowników o zadziałaniu urządzenia. W przypadku przekroczenia progu alarmowego.

- Przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych,

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych nr 2, 3 (PM) :

Wymagane ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.

Określona ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie zapewniona poprzez sieć wodociągową miasta Łęknica z zabudowanymi hydrantami zewnętrznymi:

- hydrant nadziemny DN 80 nr 17 zlokalizowany przy ul. Polnej  w odległości około 54,5 m od obiektu chronionego – zapewnia 11, dm3/s,

- projektowany hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80 – (rozbudowa sieć wodociągowa wg. odrębnego opracowania – zatwierdzanym osobnym postępowaniem administracyjnym)  - rozbudowę sieci przewidziano przy realizacji II etapu inwestycji. Hydrant powinien być zlokalizowany w odległości od 5 – 75 m od chronionego obiektu oraz zapewniać co najmniej 10 dm3/s wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wskazane źródła wody będzie zapewniało wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektu, (tj. stref pożarowych PM ) wynoszącą co najmniej 10 dm3/s - zgodnie z przedłożoną Informacją z dnia 25.07.2022 r. pozyskaną od właściciela/zarządcy sieci wodociągowej: Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy, ul. Nad Nysa 1, 68-208 Łęknica – informacja stanowi złącznik w dokumentacji projektowej.

Pełne informacje w zakresie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru przedstawiono w pkt. II.7.8.3 warunków ochrony przeciwpożarowej w projekcie zagospodarowania działki.

Droga Pożarowa:

Dla przedmiotowego obiektu istnieje obowiązek prawny doprowadzenia drogi pożarowej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Drogę pożarową będzie stanowiła projektowa droga dojazdowa do budynku przebiegająca wzdłuż elewacji frontowej obiektu (w całości zrealizowana w II etapie ) oraz wewnętrzne utwardzenia dojazdowe do miejsc postojowych projektowanych na wewnętrznym placu. Droga pożarowa będzie spełniała, następujące parametry:

- odległość bliższej krawędzi drogi od ściany zewnętrznej budynku będzie zawierać się w przedziale 5-15 m,

- droga pożarowa będzie drogą przejezdną,

- pomiędzy drogą pożarową i ścianą zewnętrzną budynku nie będą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji za pomocą podnośników i drabin mechanicznych,

- wyjście ewakuacyjne z budynku będzie mieć połączenie z drogą pożarową dojściem o szerokości co najmniej 1,5 m i długości nie przekraczającej 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej budynku,

- minimalna szerokość drogi wynosić będzie co najmniej 4 m na całej długości ściany zewnętrznej budynków oraz na odcinkach o długości co najmniej 10 m z każdej strony budynku oraz co najmniej 3,5 m na pozostałych odcinkach jej przebiegu, nachylenie podłużne drogi nie będzie przekraczało 5 %,

- droga będzie umożliwiała przejazd pojazdów o nacisku na osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN,

- najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi wynosi będzie co najmniej 11 m.

Sprzęt i urządzenia wspomagające działania ratowniczo-gaśnicze:

Nie występuje konieczność oraz nie przewiduje się doposażenia budynku w dodatkowe urządzenia i sprzęt dla straży pożarnej.

- Usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,

Budynek projektuje się jako wolnostojący zapewnieniem dostępu w granicach działki z każdej strony obiektu.

Lokalizacja projektowanego obiektu względem sąsiednich zabudowań:

- od strony północnej

- 38 m od jednokondygnacyjnego budynku ZL III (usługowy), brak informacji dot. stopnia rozprzestrzeniania ognia przez dach i ścianę zewnętrzną budynku sąsiedniego. Projektowany obiekt będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 52,4 % wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 12 m),

- 32,25 m od trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnych (ZL IV), brak informacji dot. stopnia rozprzestrzeniania ognia przez dach i ścianę zewnętrzną budynku sąsiedniego. Projektowany obiekt będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 52,4 % wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 12 m),

- od północno zachodniej – 8,8 m od projektowanego budynku A (mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego), zaklasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, budynek projektowany w oddzielnej strefie pożarowej, przykrycie dachu oraz ściany zewnętrzne projektowane jako nierozprzestrzeniające ogień. Budynek B będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 67,2% (licząc pow. zbliżenia) wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 8 m),

- od strony południowo wschodniej – 8,44 m od projektowanego budynku C (mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego), zaklasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, budynek projektowany w oddzielnej strefie pożarowej, przykrycie dachu oraz ściany zewnętrzne projektowane jako nierozprzestrzeniające ogień. Budynek B będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 83% wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 8 m),

- od strony wschodniej 13 m od niezabudowanych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Budynek B będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 89% wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość od granicy działki niezabudowanej co najmniej 4 m),

- Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,

Nie przewidziano.

BUDYNEK C

- Podstawy Prawne

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 ze zm.),

- PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczenia względnego czasu trwania pożaru,

- N-SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,

- PN-B – 02431-1, Ogrzewnictwo: kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1,

- PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- PN-B-02877-4:2001 (+Az1:2006) Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, Zasady Projektowania,

- Skrócony opis zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt Architektoniczno-budowlany dla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami w poziomie parteru – budynek A) w Łęknicy na działce numer geodezyjny 160/71 obręb 00001, jednostka ewidencyjna 081101_1.0001. Obiekty będą realizowane w trzech etapach. Pierwszy etap będzie stanowiła budowa budynku A oraz wewnętrznej drogi pożarowej do obiektu od strony północnej, drugi etap budowa budynku B wraz z drogą pożarową przebiegającą wzdłuż dłuższego boku budynku, trzeci etap budowę budynku C. Przy realizacji poszczególnych etapów uwzględniono doprowadzenie drogi pożarowej.

Budynek C

Budynek projektuje się w południowo-wschodniej części działki nr 160/71. Obiekt zaprojektowano na planie prostokąta ze ściętą końcówką, dopasowaną do linii zabudowy i będzie budynkiem średniowysokim posiadającym 5 kondygnacji nadziemnych, wykonany w technologii tradycyjno-murowanej. Budynek całkowicie kwalifikuje się jako mieszkalny wielorodzinny. Lokale mieszkalne (ilość – 40) będą obejmować piętra od parteru do IV piętra. W obrębie każdej kondygnacji oddzielono do innej strefy pożarowej komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne powiązane funkcjonalnie z częścią mieszkalną. Na najwyższej kondygnacji projektuje się kotłownie gazową wydzieloną pod względem pożarowym. Główny trzon komunikacyjny w obiekcie będzie stanowiła klatka schodowa obejmująca wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa będzie obudowana zamykana drzwiami pożarowymi i wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu. Szyb windy będzie znajdował się poza obrębem klatki schodowej i będzie zamykany pożarowymi drzwiami przystankowymi.

- Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,

- powierzchnia zabudowy  - 		638,5 m2

- powierzchnia całkowita – 		3300 m2

- powierzchnia użytkowa –		2 570,5 m2

- powierzchnia wewnętrzna - 		2899,8 m2

- kubatura – 			9 744,39 m3

- wysokość budynku – 		 15,0 m

- długość budynku –			58,64 m

- szerokość budynku – 		13,74 m

- liczba kondygnacji nadziemnych - 	5 – Budynek SW (średniowysoki)

- liczba kondygnacji podziemnych -	Brak,

- Charakterystyka zagrożeni pożarowych, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych,

Budynek będzie posiadał standardowe wyposażenie dla tego typu obiektów. Głównymi materiałami palnymi będą przede wszystkim powszechnie występujące elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz budynków mieszkalnych tj. meble i wyposażenie wykonane z drewna i tworzyw sztucznych, papier, sprzęt elektroniczny itp.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W projektowanych komórkach lokatorskich będzie zakaz przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w tym pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych. W pomieszczeniach technicznych oraz na drogach ewakuacyjnych będzie obowiązywał zakaz składowania, magazynowania jakichkolwiek materiałów palnych.

W całym budynku będzie obowiązywał zakaz stosowania gazu płynnego do zasilania kuchenek gazowych lub innych urządzeń grzewczych – obiekt wyposażony będzie w instalacje gazu z sieci gazowej.

Informacja o podstawowych materiałach palnych które będą występowały w budynku:

| Lp. | Rodzaj materiału | Temperatura zapalenia [°C] | Temperatura samozapalenia [°C] | Ciepło spalania [MJ/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drewno i wyroby drewnopochodne | 210 | 470 | 18 |
| 2 | Papier, karton | 270 | 380 | 16 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | - | 595 | 25 |
| 4 | Wyroby tekstylne | - | 415 | 19 |
| 5 | Gaz ziemny | - 188 (zapłonu) | 460-630 | 39,5 [MJ/m3] |

- Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

Projektowany budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL (budynek mieszkalny wielorodzinny). Część mieszkalna będzie stanowiła jedną strefę pożarową zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (obejmuje  wszystkie kondygnacje budynku). Występujące komórki lokatorskie oraz pom. techniczne zostaną oddzielone do osobnych stref pożarowych zakwalifikowanych jako PM o Qd <  500 MJ/m2. W obrębie strefy pożarowej PM na najwyższej kondygnacji zostanie wydzielona pod względem pożarowym kotłownia gazowa. Oddzielną strefę pożarową będzie stanowiła rozdzielnia elektryczna zakwalifikowana jako PM o Qd < 500 MJ/m2.

- Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

Kwalifikacja obiektu

- cześć mieszkalną obiektu w zakresie pięter od parteru do IV piętra wraz z klatką schodową – kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,

Liczba osób mogąca przebywać na poszczególnych kondygnacjach budynku:

- Parter:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  32 osoby,

- Strefa pożarowa PM (nr 2), Qd<500 MJ/m2 (rozdzielnia elektryczna) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- I piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  32 osoby,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- II piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  32 osoby,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- III piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  32 osoby,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (komórki lokatorskie) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- IV piętro:

- Strefa pożarowa ZL IV (nr 1)  -  32 osoby,

- Strefa pożarowa PM (nr 3), Qd<500 MJ/m2 (kotłownia gazowa wydzielona pod względem pożarowym w ramach strefy pożarowej komórek lokatorskich) - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

Dla części mieszkalnej przewiduje się możliwość stałego przebywania (zamieszkania) średnio 4 osób w jednym lokal mieszkalnym.

Łączna ilość stałych użytkowników budynku mogących przebywać w części mieszkalnej wynosi – 160 osób (drzwi ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz obiektu).

Ponadto z pomieszczenia kotłowni drzwi będą otwierały się na zewnątrz pomieszczenia.

- Podział na strefy pożarowe,

Cały budynek zostanie podzielony na 4 stref pożarowych:

- Strefa pożarowa nr 1 – stanowi część mieszkalną obejmująca wszystkie kondygnacje budynku wraz z klatką schodowa, o powierzchni wewnętrznej 2772,3 m2 i kubaturze 6930,75 m3 – zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – dopuszczalna powierzchnia 5000 m2,

- Strefa pożarowa nr 2 – stanowi pom. rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na parterze obiektu, o powierzchni wewnętrznej 3,2 m2 i kubaturze 8 m3 – zakwalifikowanej jako PM o Qd < 500 MJ/m2 – dopuszczalna powierzchnia 10 000 m2,

- Strefa pożarowa nr 3 – stanowią komórki lokatorskie obejmujące wszystkie kondygnację wraz z pom. kotłowni wydzielonej pod względem pożarowym, o powierzchni wewnętrznej 110 m2 i kubaturze 275 m3 – zakwalifikowanej jako PM o Qd < 500 MJ/m2 – dopuszczalna powierzchnia 10 000 m2,

Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia oraz wydzielenia pożarowego:

- Ściany oddzielenia pożarowego – wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej REI 120, wykonana w całości z materiału niepalnego pomiędzy:

- Ściana oddzielająca pomiędzy strefą pożarową (ZL IV) nr 1 a strefa pożarową nr 2 (PM – rozdzielnia elektryczna) na poziomie parteru,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 3 (komórki lokatorskie) a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) oraz strefą pożarową nr 2 (rozdzielnia elektryczna),

Ponadto ściany oddzielenia pożarowego powinny spełniać poniższe wymagania:

- Ściana oddzielenia pożarowego powinna być wysunięta na odległość ponad 0,3 m poza lico ścian zewnętrznych sąsiednich stref pożarowych (okładzina ścienna w tym miejscu wraz z izolacją termiczną będzie wykonana z materiałów niepalnych), alternatywne rozwiązanie stanowi: pionowy pas ściany zewnętrznej o szerokości co najmniej 2 m o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, wykonany z materiału niepalnego wykonany w miejscu połączenia ściany zewnętrznej z ścianą oddzielenia pożarowego,

- Ściana oddzielenia pożarowego w budynku z przykryciem nierozprzestrzeniającym ogień powinna sięgać do przykrycia dachu i powinna posiadać klasę odporności ogniowej wraz z uszczelnieniem złączy i dylatacjami – rozwiązanie systemowe zapewniające uszczelnienie miejsc na styku ściana oddzielenia pożarowego – przykrycie dachu.

- Stropy oddzielenia pożarowego w części PM – pomiędzy pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa nr 2 ) a komórkami lokatorskimi znajdującymi się na I piętrze (strefa pożarowa  nr 3) – wymagana klasa odporności ogniowej REI 120,

- Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej - wymagana klasa odporności ogniowej REI 60, drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 S200 – wyposażone w urządzenia zapewniające zamknięcie otworu w razie pożaru poprzez wyposażenie w samozamykacz,

- Ściany zewnętrzne obiektu przylegające do obudowy wydzielonej klatki schodowej – wymagana klasa odporności ogniowej REI 60,

- Wydzielenie pom. kotłowni gazowej o łącznej mocy kotłów 148 kW projektowanej na najwyższej kondygnacji w strefie pożarowej  nr 3 (PM):

- Ściana pomiędzy kotłownią a korytarzem stanowi ścianę oddzielenia pożarowego – klasa odporności ogniowej REI 120,

- Strop pod pomieszczeniem kotłowni – klasa odporności ogniowej REI 60, gazoszczelny z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową,

- Drzwi do kotłowni EI 60 S200 – drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego (obowiązek zastosowania drzwi z materiału niepalnego), otwierane na zewnątrz kotłowni, wyposażone od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem,

- Strop nad pomieszczeniem w postaci lekkiego stropu, swobodnie ułożonego na konstrukcji nośnej, wykonany z materiałów niepalnych – klasa odporności ogniowej RE 15 dla przykrycia oraz R 15 dla konstrukcji,

- Obudowa pionowych szachtów instalacyjnych – klasa odporności ogniowej EI 60, zamknięcia otworów rewizyjnych w klasie odporności ogniowej EI 60,

- Zamknięcie szybu windy drzwiami przystankowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 na każdej kondygnacji budynku,

- Zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych przechodzących przez elementy oddzielenia pożarowego do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą, odpowiednio:

- Strop pomiędzy pom. rozdzielni elektrycznej oraz komórkami lokatorskimi  – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Ściany oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120:

- Ściana oddzielająca pomiędzy strefą pożarową (ZL IV) nr 1 a strefa pożarową nr 2 (PM – rozdzielnia elektryczna) na poziomie parteru - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 3 (komórki lokatorskie) a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) oraz strefą pożarową nr 2 (rozdzielnia elektryczna) - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 120,

- Pionowe pasy ściany zewnętrznej o szerokości 2 m na granicach strefy pożarowej o klasie odporności ogniowej EI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 60,

- Zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych o średnicy powyżej 0,04 m przechodzących przez elementy wydzielenia pożarowego, do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą, odpowiednio:

- Ściany obudowy klatki schodowej w całej wysokości o klasie odporności ogniowej REI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej EI 60,

- Strop wydzielenia kotłowni gazowej pomiędzy III a IV piętrem – klasa odporności ogniowej EI 60,

- Wyposażenie wszystkich przewodów wentylacyjnych w miejscach ich przejścia przez elementy oddzielenia jak również wydzielenia pożarowego w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą zapewnianiający: szczelność, izolacyjność oraz dymoszczelności, odpowiednio:

- Strop pomiędzy pom. rozdzielni elektrycznej oraz komórkami lokatorskimi  – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Ściany oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120:

- Ściana oddzielająca pomiędzy strefą pożarową (ZL IV) nr 1 a strefa pożarową nr 2 (PM – rozdzielnia elektryczna) na poziomie parteru - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Ściana oddzielenia pomiędzy strefą pożarową nr 3 (komórki lokatorskie) a strefą pożarową nr 1 (ZL IV) oraz strefą pożarową nr 2 (rozdzielnia elektryczna) - wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EIS 120,

- Pionowe pasy ściany zewnętrznej o szerokości 2 m na granicach strefy pożarowej o klasie odporności ogniowej EIS 60 – wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia EI 60,

- Ściany obudowy klatki schodowej o klasie odporności ogniowej REI 60 – wymagana klasa odporności ogniowej EIS 60,

- Strop wydzielenia kotłowni gazowej pomiędzy III a IV piętrem – klasa odporności ogniowej EIS 60,

Rozwiązaniem zamiennym w stosunku do montażu klap odcinających jest zastosowanie kanałów lub ich obudowanie do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą zapewniając szczelność ogniową, izolacyjność ogniową oraz dymoszczelność, rozwiązanie przewidziane dla następujących przewodów wentylacyjnych.

Dodatkowe wymagania dla elementów oddzielenia pożarowego:

- klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniem złączy dylatacjami,

- ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej ściany,

- przez elementy oddzielenia pożarowego nie powinno się przepuszczać oraz opierać elementów konstrukcyjnych obiektu, które w warunkach pożaru mogą doprowadzić do utraty stabilność konstrukcji,

- elementy oddzielenia pożarowego w tym 2 m pionowe pasy elewacyjne oraz poziome pasy między kondygnacyjne (w tym balkony, daszki i gzymsy o wysięgu ponad 0,5 m) na granicach stref pożarowych powinny zostać wykonane w całości z materiałów niepalnych, wymóg ten dotyczy również okładzin ściennych oraz izolacji termicznych,

- w ścianie oddzielenia pożarowego łączna powierzchnia otworów, nie powinna przekraczać 15 % powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego 0,5 % powierzchni stropu,

- w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenia, jeżeli powierzchnia wypełnienia nie przekracza 10 % powierzchni ściany, zapewniając określoną odporność ogniową przeszklenia,

Wymagania dla kotłowni gazowej:

- kotłownię projektuj się pod kątem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w normie PN-B – 02431-1, Ogrzewnictwo: kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1,

- kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne możliwe od przodu kotłów, a powierzchnia okien nie powinna być mniejsza niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni oraz co najmniej 50 % powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania,

- kotłownie należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami ochrony IP -65,

- minimalna odległości pomiędzy kotłami to co najmniej 0,5 m,

- wysokości kotłowni co najmniej 2,5 m,

- podłoga z materiału niepalnego,

- instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona tylko do zasilania kotłów,

- w kotłowni powinien znajdować się sygnalizator akustyczny informujący użytkownika budynku o przekroczeniu założonego dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10 % dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem.

Zaleca się połączenie sygnalizatora z akustycznego z układem automatycznego odcięcia gazu do kotłowni,

- kotłownie należy wyposażyć w urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu, zawór odcinający dopływ gazu do budynku, powinien być instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku,

- Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

Stref pożarowych ZL

Dla stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego Qd.

Komórki lokatorskie

Dla projektowanych komórek lokatorskich i pom. technicznych w obiekcie, które będą stanowiły oddzielną strefę pożarową (PM), przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego Qd na poziomie do 500 MJ/m2.

- Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa odporności pożarowej budynku:

Dla projektowanego budynku, z uwagi na klasyfikacje występujących w niej stref pożarowych i grupy wysokości, wymagana jest klasa „C” odporności pożarowej.

Przyjęte wymaganie wynika z możliwość ustalania klasy odporności pożarowej dla części obiektu, która stanowi oddzielną strefę pożarową. Wyznaczono dla części mieszkalnej obiektu (strefa pożarowa ZL - IV, obiekt pięciokondygnacyjny - SW) „C” klasę odporności pożarowej. Natomiast dla stref pożarowych PM tj. komórek lokatorskich i pom. technicznych (budynek SW – wielokondygnacyjny, Qd < 500 MJ/m2) ustalono również „C” klasę odporności pożarowej.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- Główna konstrukcja nośna:

- w części ZL i PM za wyjątkiem przestrzenie pom. rozdzielni elektrycznej - wymagana klasa odporności ogniowej R 60 dla elementów nośnych typu: słupy, podciągi, dla ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – klasa odporności ogniowej REI 60,

- w części obejmującej pom. rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa nr 2) – wymagana klasa odporności ogniowej R120 dla elementów nośnych typu: słupy, podciągi, dla ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – klasa odporności ogniowej REI 120,

- Stropy:

- w całym obiekcie za wyjątkiem pom. rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa PM nr 2) - wymagana klasa odporności ogniowej – REI 60,

- nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej (strefa pożarowa nr 2 ) – (strop oddzielenia pożarowego) – wymagana klasa odporności ogniowej REI 120,

- Ściany zewnętrzne niekonstrukcyjne – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30 (o↔i – dotyczy klasy odporności ogniowej od wewnętrznej oraz zewnętrznej strony ściany) - klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego o szerokości 0,8 m wraz z połączeniem z stropem lub alternatywnie rozwiązanie równorzędne, którym są oddzielenia poziome w formie balkonów o klasie odporności ogniowej EI 30 o wysięgu co najmniej 0,5 m,

- Ściany wewnętrzne niekonstrukcyjne – wymagana klasa odporności ogniowej EI 15 dla ścian działowych w strefie pożarowej PM i ZL IV za wyjątkiem ścian:

- oddzielających między sobą mieszkania lub samodzielnych pomieszczeni mieszkalnych  – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30,

- oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30,

- wewnętrznych ścian w mieszkaniach oraz samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych – brak obowiązku zapewnienia klasy odporności ogniowej jak dla ścian wewnętrznych (obowiązek zapewnienia – stopnia reakcji na ogień odpowiadającemu NRO według Polskiej Normy PN-EN 13501-1)

- Konstrukcja dachu

- w części mieszkalnej – wymagana klasa odporności ogniowej R 15,

- w części PM – wymagana klasa odporności ogniowej R 15, (nad pomieszczeniem kotłowni),

- Przykrycie dachu:

- w części mieszkalnej – wymagana klasa odporności ogniowej RE 15,

- w części PM – wymagana klasa odporności ogniowej RE 15,  w tym nad pomieszczeniem kotłowni RE 15,

- Biegi i spoczników schodów:

- dla wydzielonej klatki schodowej – wymagana klasa odporności ogniowej R 60,

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i przykrycie dachu:

Wszystkie elementy budynku powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia, za wyjątkiem elementów oddzielenia pożarowego, stropów i ścian a także obudowy przedsionka pożarowego, które powinny zostać wykonane w całości z materiałów niepalnych.

Przykrycie dachu wraz z występującymi naświetlami powinno posiadać klasę reakcji na ogień Broof  t1, zapewniając nierozprzestrzeniania ognia – wymóg ten nie dotyczy klapy dymowej.

Ściany zewnętrzne powinny zapewniać nierozprzestrzenianie ognia zarówno przy działaniu ognia od wewnątrz wg. klasy reakcji na ogień jak również NRO w zakresie rozprzestrzeniania ognia przy działaniu ognia od zewnątrz zgodnie z odpowiednią Polską Normą tj. PN -B -02867.

- Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

W budynkach nie przewiduje się występowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem ani stref zagrożonych wybuchem. W obiektach nie planuje się magazynowani i sprzedaży materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Projektowana kotłownia gazowa o mocy cieplnej pomiędzy 60 – 2000 kW na paliwo o gęstości względnej mniejszej niż 1 (gaz ziemny), będzie zlokalizowana na najwyższej kondygnacji budynku w pomieszczeniu wydzielonym pod względem pożarowym. Spełniającym wymagania zawarte w PN-B-02431-1:1999, Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kotłownia zostanie wyposażona w system detekcji metanu wraz z automatycznym zaworem odcinającym.

Uznaje się na podstawie standardu technicznego ST IGG 0401: 2015 że w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku na elewacji będzie występowała Strefa 2 zagrożenia wybuchem w całości wewnątrz szafki jak i w promieniu 0,5 m od zewnętrznych krawędzi szafki.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,

Ogólne warunki ewakuacji z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne będą zamknięte drzwiami,

- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku będą otwierać się na zewnątrz obiektu,

- wysokość drzwi ewakuacyjnych będzie wynosiła co najmniej 2 m,

- w wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń na drogach ewakuacyjnych oraz wyjściach ewakuacyjnych, nie będą stosowane drzwi podnoszone, przesuwne, rozsuwane oraz obrotowe,

- skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogi ewakuacyjne nie będą po całkowitym otwarciu, zawężać wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej, w przypadku wystąpienia zawężenia należy drzwi wyposażyć w urządzenia samoczynnie ja zamykające,

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych będzie posiadała co najmniej klasę odporności ogniowej EI 15 z wyjątkiem dróg ewakuacyjnych w obrębie stref pożarowych ZL IV – wymagana klasa odporności ogniowej EI 30, dla wyjścia z klatki schodowej co najmniej REI 60,

- wysokość drogi ewakuacyjnej będzie wynosiła co najmniej 2,2 m, dopuszcza się występowania lokalnego obniżenia do 2 m zastrzeżeniem że długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m,

- na drogach ewakuacyjnych nie będą stosowane spoczniki ze stopniami oraz schody ze stopniami zabiegowymi a także schody wachlarzowe,

- na drogach ewakuacyjnych miejsca w których występują pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów będą wyraźnie oznakowane,

- przejścia ewakuacyjnie nie będą prowadziły łącznie więcej niż przez trzy pomieszczenia,

- szerokość przejść ewakuacyjnych będzie wynosiła co najmniej 0,9 m, w przypadku gdy przejście służ do ewakuacji nie więcej niż 3 osób szerokość będzie wynosiła 0,8 m,

- szerokość drzwi w świetle ościeżnicy stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń będzie wynosić co najmniej 0,9 m a dla drzwi służących do ewakuacji nie więcej niż 3 osób szerokość będzie wynosiła co najmniej 0,8 m,

- szerokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy zabudowanych na drodze ewakuacyjnej (nie dotyczy szerokości drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej) będzie wynosiła co najmniej 0,9 m,

- szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej będzie wynosiła co najmniej 1,4 m a dla dróg przeznaczonych do ewakuacji nie więcej niż 20 osób szerokości drogi będzie wynosiła co najmniej 1,2 m (maksymalna szacowana ilość osób na kondygnacji wynosi 32 osoby),

- drzwi oraz inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności będą wyposażone w samozamykacz zapewniający samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru,

- do wykończenie wnętrz dróg ewakuacyjnych nie będą stosowane materiały i wyroby budowalne łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

- okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, wymóg ten nie dotyczy mieszkań,

- w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi nie będą stasowane łatwo zapalne wykładziny podłogowe,

Warunki ewakuacji z strefie pożarowej nr 1 (strefy ZL IV)

- klatka schodowa zostanie obudowana ze wszystkich stron ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, wejścia do klatki schodowej będą zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 – na każdej kondygnacji,

- ściany zewnętrzne obiektu przylegające do obudowy klatki schodowej służącej do ewakuacji będą posiadała klasę odporności ogniowej REI 60 (jak dla stropu),

- klatka schodowa zostanie wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie z systemu wykrywania dymu,

- biegi i spoczniki schodów będą wykonane z elementów żelbetowych i będą posiadały klasę odporności ogniowej R 60.

- długość dojścia ewakuacyjnego nie będzie przekraczało 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej – zapewniono jeden kierunek, (od wyjścia z najdalszego lokalu mieszkalnego na kondygnacji (2, 3, 4, 5) do wejścia do wydzielonej klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200, wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu),

- graniczne wymiary schodów służących do ewakuacji (wymiary pomiędzy wewnętrznymi krawędziami poręczy lub pomiędzy wewnętrzną stroną poręczy a wykończoną powierzchnią ściany) będą spełniały wymagania ( przewidziana ilość osób na danej kondygnacji – 32 osoby):

- szerokość użytkowa biegów schodów – 1,2 m;

- szerokość użytkowa spocznika klatki schodowej -1,5 m

- wysokość stopni nie więcej niż 0,175 m;

- liczba stopni w biegu nie więcej niż 17,

- szerokość drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej powinna równać się szerokości biegu i powinna winności co najmniej 1,2 m (wymiar w świetle ościeżnicy);

- szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz budynku z poziomu parteru z poziomej drogi ewakuacyjnej będzie wynosiła co najmniej 1,2 m (wymiar w świetle ościeżnicy)

- w przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydłowych – skrzydło czynne powinno posiadać szerokość co najmniej 0,9 m (wymiar w świetle ościeżnicy);

- długość przejścia ewakuacyjnego nie będzie przekraczała 40 m,

Warunki ewakuacji z pozostałych stref pożarowych nr 2 oraz 3  (przestrzeń PM)

Wskazanych strefach pożarowych brak jest pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, łączny czas przebywania tych samych osób będzie krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności będą miały charakter dorywczy. Osoby będą przebywał tylko na potrzeby związane z skorzystania z komórek lokatorskich, lub prowadzenia prac serwisowych i naprawczych.

Przewiduje się następujące rozwiązania ułatwiających ewakuację osób z niepełnosprawnościami:

- wyposażenie dróg ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL IV w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

- w obudowanej, zamykanej i oddymianej klatce schodowej występuje wolna przestrzeń na każdej kondygnacji w obrębie spocznika celem umożliwienia osobą z niepełnosprawnościami poczekania w miejscu bezpiecznym na ekipy ratownicze (nie ograniczając możliwości ewakuacji innych osób),

- występujące przeszklenie w obrębie klatki schodowej na zewnątrz obiektu umożliwi szybką identyfikację przez jednostki ochrony przeciwpożarowej osób potrzebujących pomocy przy ewakuacji (przeszklenie od strony drogi pożarowej),

- w obrębie dróg ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL IV będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały i wyroby budowlane wyłącznie niepalne,

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu,

Dobór urządzeń przeciwpożarowych:

Strefa pożarowa nr 1 – ZL IV – cześć mieszkalna:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – w zakresie dróg ewakuacyjnych,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia i wydzielenia pożarowego,

- Urządzenie oddymiające, służące do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej

Strefa pożarowa nr 2 – PM, Qd, < 500 MJ/m2 – pom. rozdzielni elektrycznej:

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia i wydzielenia pożarowego,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

Strefa pożarowa nr 3 – PM, Qd, < 500 MJ/m2 – komórki lokatorskie wraz z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni gazowej:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające – w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia i wydzielenia pożarowego,

Dobór innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu:

Strefa pożarowa nr 3 – wydzielona pod względem pożarowym kotłownia gazowa:

- Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu do kotłowni gazowej – sterowany czujkami wykrywającymi metan w pom. kotłowni,

Założenia, zakres i cel stosowania urządzeń przeciwpożarowych

- Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:

Klatkę schodowa służącą do ewakuacji należy wyposażyć w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. Urządzenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniając poniższe wskazania:

- usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionej drodze ewakuacyjnej, nie wystąpi zadymienia lub temperatury uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację;

- zapewnić stały dopływ powietrz zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza wyniku jego wypływu wraz z dymem,

- instalację zaprojektować w oparciu o Polską Normę PN-B-02877-4:2001
(+Az1:2006) Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, Zasady Projektowania,

- zapewnić oddymianie klatki schodowej poprzez klapę oddymiającą znajdującą się w stropie klatki schodowej - minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej – 5 % powierzchni rzutu klatki schodowej,

- zapewnić napowietrzanie klatki schodowej poprzez automatycznie otwierane drzwi zewnętrzne do klatki schodowej lub inne otwory zapewniając  powierzchnie geometryczną napowietrzania większej o 30 % w stosunku do powierzchni geometrycznej klapy dymowej,

- klapa dymowa na klatce schodowej powinna być wyposażona w urządzenia do automatycznego (z systemu wykrywania dymu) i ręcznego uruchomienia,

- klapa dymowa powinna mieć klasę co najmniej B300 30

- w przypadku uruchomienia klapy dymowej, w centrali sterującej urządzenia oddymiającego, należy zapewnić informację o otwarciu klapy,

- automatyczne otwieranie klap dymowych powinno być realizowane z systemu wykrywania dymu – rozmieszczenie czujek dymu na każdej kondygnacji w klatce schodowej,

- miejsca instalowania przycisków do ręcznego uruchamiania klap dymowych na klatce schodowej należy przewidzieć na parterze, II oraz IV piętrze,

- drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej do klatki schodowej wyposażyć w trzymacze drzwiowe które zostaną podłączone do instalacji oddymiania,

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:

Urządzenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniając poniższe wskazania:

- urządzenie zaprojektować w oparciu o normę PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia, Oświetlenie awaryjne a także normę PN-EN 50172 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- oświetlenie zostanie zapewnione na drogach ewakuacyjnych w strefie pożarowej  ZL IV ( strefa 1) oraz pomieszczeniu rozdzielni i pom. kotłowni gazowej a także w przestrzeni komórek lokatorskich na drogach komunikacyjnych,

- minimalna czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1 h,

- na drogach ewakuacyjnych zapewnić co najmniej 1 lx natężenia oświetlenia (wartość powinna zostać osiągnięta przy podłodze w osi drogi ewakuacyjnej o szerokości 2 m),

- w strefach otwartych zapewnić co najmniej 0,5 lx natężenie oświetlenia (wartość powinna zostać osiągnięta na podłodze niezabudowanym polu czynnym),

- oprawy powinny być umieszczone: przy drzwiach służących do ewakuacji, w pobliżu znaków bezpieczeństwa (ewakuacyjnych i ppoż.), przy zmianach kierunku drogi ewakuacyjnej, na skrzyżowaniu dróg, na zewnątrz obiektu (zapewniając odpowiednią oprawę przeznaczoną do działania w występujących warunkach atmosferycznych), przy punktach pierwszej pomocy medycznej oraz w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych,

- zapewnić co najmniej 5 lx natężenia oświetlenia w miejscach punktu pierwszej pomocy oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,

- instalacje zaprojektować w oparciu o oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające:

Przeciwpożarowe klapy odcinające powinny zostać zabudowane na kanałach wentylacji bytowej przechodzących przez elementy oddzielenia pożarowego (na granicach stref pożarowych), a także elementy wydzielenia pożarowego (klatka schodowa, kotłownia gazowa). Klapy powinny być wyposażone w wyzwalacz termiczny – zapewniając zamknięcie przegrody w warunkach pożaru.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:

Urządzenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniając poniższe wskazania:

- urządzenie zaprojektować w oparciu o normę SEP N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru – załącznik B,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie odcinał dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów instalacji i urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru;

- odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie będzie powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego za wyjątkiem źródeł zasilających oświetlenie awaryjne,

- do realizacji rozłączenia prądu należy wykorzystać aparat elektryczny tj. rozłącznik lub wyłącznik w przypadku zastosowania aparatu typu wyłącznik wymagane jest skorelowanie w zakresie wybiórczości działania wszystkich zabezpieczeń występujących w instalacji związanych funkcjonalnie z PWP,

- element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie realizowany poprzez wyzwalacz wzrostowy zapewniając otwarcie zestyków aparatu wykonawczego PWP w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza,  zapewniając automatyczne przełączenie faz zasilających,

- parametry elektryczne aparatu wykonawczego urządzenia, należy dobrać stosownie do mocy zwarciowej w miejscu jego instalacji oraz spodziewanego prądu obciążenia WLZ budynku,

- aparat elektryczny należy instalować w rozdzielnicy głównej budynku – pomieszczenie stanowi oddzielną strefę pożarową nr 2,

- elementy uruchamiające (przycisk) przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza: zaleca się umieszczenie (przycisku) na zewnątrz obiektu przy wejściu do klatki schodowej wraz z urządzeniem sygnalizującym zadziałanie aparatu,

- należy zapewnić możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania w budynku poprzez przestawienie dźwigni aparatu w rozdzielni elektrycznej obiektu – rozwiązanie w sytuacji awaryjnej gdy zdalne sterowanie PWP nie zadziała,

- przewody i kable wraz z zamocowaniami stasowane do połączenia elementów składowych przeciwpożarowego wyłącznika prądu muszą zapewniać możliwość odłączenia prądu w warunkach pożaru przez wymagany czas co najmniej 90 minut,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wykonany w oparciu o wyroby budowlane (zestaw lub elementy składowe: urządzenie uruchamiające; urządzenie sygnalizujące; urządzenie wykonawcze) posiadające krajowa deklaracje właściwości użytkowych i oznaczenie wyrobu znakiem budowlanym „B” na zgodność z Krajowa Oceną Techniczną KOT – zgodnie z zapisami rozporządzenia MIiB z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Projekt urządzenia przeciwpożarowego powinien obejmować co najmniej budowę urządzenia, zakres i cel stosowani, parametry techniczno-użytkowe, sposób działania w warunkach normalnych i w przypadku pożaru, sposób powiązania z innymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi obiektu, instalacjami i urządzeniami technologicznymi oraz sieciami (urządzeniami) lub instalacjami zewnętrznymi, w stopniu szczegółowości umożliwiającym prawidłowe wykonanie, oraz warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym.

Założenia, zakres i cel stosowania innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu:

- Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu do kotłowni gazowej – sterowany czujkami wykrywającymi metan w pom. kotłowni,

W pomieszczeniu kotłowni należy zaprojektować i zainstalować system bezpieczeństwa instalacji gazowej, składającego się z następujących podzespołów:

- moduł alarmowy wraz z centrala oraz bateriami,

- detektory gazu zlokalizowane w przestrzeni kotłowni,

- sygnalizator akustyczno-optyczny,

- elektromagnetyczny zawór klapowy, wraz zaworem odcinającym zamontowanych w szafce na ścianie budynku,

Zadaniem systemu w przypadku wystąpienia wycieku gazu ma być odcięcie dopływu paliwa za pomocą zaworu, uruchomienie alarmu akustyczno-optycznego, powiadamiającego użytkowników o zadziałaniu urządzenia. W przypadku przekroczenia progu alarmowego.

- Przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych,

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych nr 2 i 3 (PM) :

Wymagane ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.

Określona ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie zapewniona poprzez sieć wodociągową miasta Łęknica z zabudowanymi hydrantami zewnętrznymi:

- hydrant nadziemny DN 80 nr 17 zlokalizowany przy ul. Polnej  w odległości około 103 m od obiektu chronionego – zapewnia 11, dm3/s,

- projektowany hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80 – (rozbudowa sieć wodociągowa wg. odrębnego opracowania – zatwierdzanym osobnym postępowaniem administracyjnym)  - rozbudowę sieci przewidziano przy realizacji II etapu inwestycji. Hydrant powinien być zlokalizowany w odległości od 5 – 75 m od chronionego obiektu oraz zapewniać co najmniej 10 dm3/s wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wskazane źródła wody będzie zapewniało wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektu, (tj. stref pożarowych PM ) wynoszącą co najmniej 10 dm3/s - zgodnie z przedłożoną Informacją z dnia 25.07.2022 r. pozyskaną od właściciela/zarządcy sieci wodociągowej: Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy, ul. Nad Nysa 1, 68-208 Łęknica – informacja stanowi złącznik w dokumentacji projektowej.

Pełne informacje w zakresie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru przedstawiono w pkt. II.7.8.3 warunków ochrony przeciwpożarowej w projekcie zagospodarowania działki.

Droga Pożarowa:

Dla przedmiotowego obiektu istnieje obowiązek prawny doprowadzenia drogi pożarowej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Drogę pożarową będzie stanowiła projektowana droga dojazdowa przebiegająca z trzech stron budynku od strony południowej, wschodniej oraz północnej (droga dojazdowa do miejsc parkingowych),  obejmująca co najmniej 30% elewacji zewnętrznej obiektu (krótszy bok poniżej 60 m). Projektowana droga będzie posiadała następujące parametry:

- odległość bliższej krawędzi drogi od ściany zewnętrznej budynku będzie zawierać się w przedziale 5-15 m,

- droga pożarowa będzie drogą przejezdną,

- pomiędzy drogą pożarową i ścianą zewnętrzną budynku nie będą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji za pomocą podnośników i drabin mechanicznych,

- wyjście ewakuacyjne z budynku będzie mieć połączenie z drogą pożarową dojściem o szerokości co najmniej 1,5 m i długości nie przekraczającej 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej budynku,

- minimalna szerokość drogi wynosić będzie co najmniej 4 m na całej długości ściany zewnętrznej budynków oraz na odcinkach o długości co najmniej 10 m z każdej strony budynku oraz co najmniej 3,5 m na pozostałych odcinkach jej przebiegu, nachylenie podłużne drogi nie będzie przekraczało 5 %,

- droga będzie umożliwiała przejazd pojazdów o nacisku na osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN,

- najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi wynosi będzie co najmniej 11 m.

Sprzęt i urządzenia wspomagające działania ratowniczo-gaśnicze:

Nie występuje konieczność oraz nie przewiduje się doposażenia budynku w dodatkowe urządzenia i sprzęt dla straży pożarnej.

- Usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,

Budynek projektuje się jako wolnostojący zapewnieniem dostępu w granicach działki z każdej strony obiektu.

Lokalizacja projektowanego obiektu względem sąsiednich zabudowań:

- od strony północnej

- 8,44 m od projektowanego budynku B (mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego), zaklasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, budynek projektowany w oddzielnej strefie pożarowej, przykrycie dachu oraz ściany zewnętrzne projektowane jako nierozprzestrzeniające ogień. Budynek C będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 78,9% wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 8 m)

- 51,77 m od projektowanego budynku A (mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego), zaklasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, budynek projektowany w oddzielnej strefie pożarowej, przykrycie dachu oraz ściany zewnętrzne projektowane jako nierozprzestrzeniające ogień. Budynek C będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 78,9% wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość 8 m),

- od południowej:

- 10,6 m – od miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

- 14 m od granicy działek ogrodowych,

- od zachodniej:

- 6,58 m – od granicy działki oraz projektowanej drogi dojazdowej,

- od strony wschodniej 13 m od niezabudowanych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Budynek C będzie posiadał przykrycie dachu NRO oraz ścianę zewnętrzną posiadającą na powierzchni 100% wymaganą klasę szczelności ogniowej (E) wynoszącą co najmniej E 30 z jednoczesnym zapewnieniem NRO (wymagana minimalna odległość od granicy działki niezabudowanej co najmniej 4 m),

- Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,

Nie przewidziano,

## UWAGI KOŃCOWE.

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także ich odbiór, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej;

- roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych” stosując materiały posiadające aprobaty techniczne i atesty higieniczne;

- należy stosować się do wytycznych wykonania robót określonych przez producentów zastosowanych materiałów budowlanych;

- zakazuje się stosowania materiałów nieznanego pochodzenia;

- dopuszcza się zmianę użytych w projekcie materiałów budowlanych na inne, dopuszczone do stosowania w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych w porozumieniu  z Inwestorem oraz projektantem;

- projekt został wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z głównym projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie.

- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).

- Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane powinny posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną  oraz odpowiedni atest higieniczny.

- Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie
wg wytycznych i zaleceń producenta.

- W trakcie realizacji budynku należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm  Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego

- opracowania.

- Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie informacje

- zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność Firmy Architektonicznej „SHELTER Architekci sp. z o. o.” i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody Firmy Architektonicznej „SHELTER Architekci sp. z o. o.”.

- Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie
pod względem BHP i ppoż. W czasie wykonywania robót montażowych należy ściśle przestrzegać   odnośnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż.

- Obiekt może być przekazany do użytku dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych
i wymaganych odbiorów.

- Zaświadczenia. odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób, badań itp., należy przechowywać skompletowane na terenie obiektu.

# III CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| nr rysunku | nazwa | skala |
| --- | --- | --- |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY |  |  |
| A-01 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ - PARTER – 100 BUDYNEK A | 1:200 |
| A-02 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +1 – 101 BUDYNEK A | 1:200 |
| A-03 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +2 – 102 BUDYNEK A | 1:200 |
| A-04 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +3 – 103 BUDYNEK A | 1:200 |
| A-05 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +4 – 104 BUDYNEK A | 1:200 |
| A-06 | RZUT DACHU – 105 BUDYNEK A | 1:200 |
| A-07 | PRZEKRÓJ BUDYNEK A | 1:100 |
| A-08 | ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH | - |
| A-09 | ELEWACJE BUDYNEK A | 1:200 |
| A-10 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ - PARTER – 100 BUDYNEK B | 1:200 |
| A-11 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +1 – 101 BUDYNEK B | 1:200 |
| A-12 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +2 – 102 BUDYNEK B | 1:200 |
| A-13 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +3 – 103 BUDYNEK B | 1:200 |
| A-14 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +4 – 104 BUDYNEK B | 1:200 |
| A-15 | RZUT DACHU – 105 BUDYNEK B | 1:200 |
| A-16 | PRZEKROJE BUDYNEK B | 1:100 |
| A-17 | ELEWACJE BUDYNEK B | 1:200 |
| A-18 | ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH | - |
| A-19 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ - PARTER – 100 BUDYNEK C | 1:200 |
| A-20 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +1 – 101 BUDYNEK C | 1:200 |
| A-21 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +2 – 102 BUDYNEK C | 1:200 |
| A-22 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +3 – 103 BUDYNEK C | 1:200 |
| A-23 | RZUT KONDYGNACJI NADZIEMNEJ +4 – 104 BUDYNEK C | 1:200 |
| A-24 | RZUT DACHU – 105 BUDYNEK C | 1:200 |
| A-25 | PRZEKRÓJ BUDYNEK C | 1:100 |
| A-26 | ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH | - |
| A-27 | ELEWACJE BUDYNEK C | 1:200 |