Łęknica, 2013.07.15.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759) przekazuję treść zapytania, z którym wykonawca zwrócił się do zamawiającego w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na „Wymianę systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Łęknicy” – nr ogłoszenia 259336-2013 oraz odpowiedź na pytanie.

Pytanie nr 1

Podać żądany okres archiwizowania: wszystkie czy wybrane parametry (jeżeli wybrane to podać jakie).

Odpowiedź

Jeżeli chodzi o archiwizację to proponuję utrzymanie standardu jaki istnieje obecnie na oczyszczalni tzn. należy odczytać na istniejącym komputerze historię w której widnieją parametry do archiwizacji, czas archiwizacji to minimum 12 miesięcy i nadpisywanie. Dobrze utrzymać max. dłuższy okres archiwizacji ze względu na możliwość rejestracji pracy urządzeń i w związku z tym możliwość prognozowania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń biorących udział w pracy oczyszczalni.     Według mojej oceny

ilość sygnałów do archiwizacji to ok. 20 szt.

Pytanie nr 2

Podać zalecane oprogramowanie ( producenta ) i wersję oprogramowania.

Odpowiedź

Część przedsiębiorstwa czyli SUW (ujęcie wody) pracuje na oprogramowaniu firmy Siemens, w celu utrzymania standardu w przedsiębiorstwie proponuje się utrzymanie tego typu oprogramowania jednak dopuszcza się zastosowanie innego typu oprogramowania jednak o podobnej funkcjonalności i  nie gorszym standardzie użytkowania.

Pytanie nr 3

Z powodu braku możliwości wykonania całego oprogramowania w formie drabinki logicznej doprecyzować zapis w punkcie 2 zał. nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Inwestor stoi na stanowisku, ze całe oprogramowanie można wykonać w formie drabinki logicznej np.: Programowanie w edytorze graficznym  w formie schematu (diagramu) drabinkowego LAD firmy Siemens. Inwestor dopuszcza jednak , po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem, możliwość programowania niewielkich części programu w formie tekstowej np.: STL-lista instrukcji.

Dyrektor

Miejskiego Zakładu Komunalnego

Ewa Chudzik